## Sheet1
question | answer
电力系统包含哪些组成部分？ | 电力系统是指由发电、输电、变电、配电和用电设备构成的网络，还包括用于调节电压和频率、限制短路电流、增强系统稳定性等功能的辅助设施，以及继电保护、计量、调度通信、远程监控和自动化控制设备等二次系统。这个系统按照既定的技术和经济标准设计，负责将一次能源转换为电能并高效地传输和分配给最终用户。
电网是指什么？ | 电力网络，通常被称为电网，是指电力系统中的一次系统，包括发电、输电、变电和配电等环节，以及相关的继电保护、计量和自动化等二次网络。电网的主要功能是通过输电线路将发电厂产生的电力传输到变电站，并在变电站内进行电压等级相同的电力的集中和分配。同时，电网还负责通过变压器将电力分配到不同电压等级的配电网。电网的运行管理由控制中心（调度部门）统一协调。电网可以分为输电网和配电网两大类。 输电网是电力系统中电压等级最高的部分，通常指220kV及以上的电网，它是电力系统的骨干网络，也被称为主网。输电网不仅包括超高压交流输电，还有超高压直流输电，这种结合了交流和直流的输电方式被称为交、直流混合输电系统。 配电网则是将电能从枢纽变电站直接分配到用户区域或直接供应给大型用户。它负责将电力分配到配电变电站，或者直接分配到大用户的配电设施。配电网根据电压等级的不同，可以分为高压（通常是35—110kV）、中压（6—10kV）和低压（通常使用380和220V）三种类型。
电网的作用是什么？现代电网有哪些特性？ | 电网作为连接电源与用户的桥梁，其核心任务是确保电力以安全、高效、经济的方式送达消费者。为了达成这一目标并发挥其优势，必须构建一个先进的电网系统。大型电网因其独特的优势而不可或缺，而要充分利用现代电网的优势，关键在于以下几个方面： （1）主干网络由强大的超高压系统组成。 （2）各个电网之间有着紧密的互联。 （3）电压等级得到优化，供电电压提升。 （4）具备充足的调峰、调频、调压能力，能够实现自动发电控制（AGC）。 （5）提供高水准的供电可靠性。 （6）配备有效的安全稳定控制系统。 （7）拥有高度自动化的监控系统和电能计量系统。 （8）配备现代化的通信设施。 （9）具备支持电力市场运作的技术体系。 （10）有助于各种能源的有效利用。 （11）拥有一支专业技能强的员工团队。
怎样从整体角度审视电力网络？ | 电网的构成包括发电、输电、变电、配电和用电等设施，从电路的角度来看，这些设备可以简化为由电阻、电感和电容组成的复杂网络。由于发电设备是旋转的，电网中的电压和功率（包括有功和无功部分）都是交流形式。因此，要准确分析电网中的电压、电流和功率之间的关系，必须基于基尔霍夫定律和矢量分析。在了解了电阻、电感和电容的电气特性后，利用电路的基本定律和矢量图技术，我们就能对电网的电压、电流、功率和损耗进行有效的分析。
5. 电路是什么？它由哪些部分构成？ | 电路可以概括为电流流动的通道，它由一系列电气元件按特定顺序排列而成，主要包含电源、负载和连接它们的中间部分。电源是电路中的能量供应者，它负责将非电能转换为电能，例如发电机和电池等；负载则是消耗电能的装置，它将电能转化为我们所需的其他类型能量，比如电灯、电机和电热器等，它们能够将电能转变为光、机械运动和热等形式的能量。而中间部分则包括金属导线、开关、变压器和熔断器等，它们的作用是确保电能从电源安全有效地传输到负载。
请问当前电力系统中主要有哪些类型的发电方式，并简述它们的特点？ | 目前电力供应主要依赖于三种类型的发电厂：火电、水电和核电。这些发电方式各自具有独特的特点： （1）火电。火电是通过燃烧煤炭、石油或天然气等化石燃料，将化学能转化为热能，进而驱动涡轮机产生电力的过程。 （2）水电。水电利用自然河流中的水能，通过建造水坝或利用河流的自然落差，使水流推动水轮机转动，从而带动发电机产生电力。水电是一种清洁的可再生能源，其发电量取决于水流的流量和落差，能够快速响应电力需求的变化。 （3）核电。核电站使用核裂变过程释放的能量，通常是通过铀等核燃料在反应堆中发生裂变，产生的热能使水变成蒸汽，蒸汽推动涡轮机运转，进而发电。与火电相比，核电站的结构更为复杂，包括反应堆和蒸汽发生器等关键部件，其启动和停止操作耗时较长，并且在调节发电量和停机过程中可能需要额外的能量输入，且对设备的损害风险较高。
变电站在电网中的功能是什么？它们可以分为哪些类型？ | 变电站作为电网的关键节点，主要功能包括电压转换、接收和分配电力、控制电力流动以及调节电压。它是连接发电厂和消费者的桥梁，通过变压器将不同等级的电网相互连接，扮演着电力网络的核心角色。变电站的主要设备包括用于电压转换的变压器，以及用于电路开闭的开关设备、汇集电流的母线、计量和控制用的互感器、仪表、继电保护装置、防雷保护装置以及调度通信设备。此外，一些变电站还配备了无功补偿设备。在变电站中，变压器、母线、断路器、隔离开关、电缆等一次设备以及继电保护、自动化控制系统、直流系统等二次设备被视为核心设备，而架构、建筑等则属于辅助设备。根据其重要性，变电站可以分为枢纽变电站、区域变电站和地区变电站。如果枢纽变电站发生全站停电，可能会导致地区电网崩溃，引发大规模停电，极端情况下甚至可能影响到多个省份或城市的正常供电。
8. 电力系统通信网络的主要功能是什么？各个子系统的具体作用是怎样的？ | 电力系统通信网络的主要职责是支持电网的运营、管理和基础设施建设，确保能够满足调度通话、行政通话、电网自动化、继电保护、安全自动设备、计算机网络连接、传真和图像传输等多样化的业务需求。 该通信网络包含以下子系统及其相应功能： （1）调度通信子系统，专门为电网调度提供支持。 （2）数据通信子系统，负责调度自动化、继电保护、安全自动设备以及计算机网络连接等多种数据传输任务。 （3）交换通信子系统，服务于电力生产和建设部门之间以及管理部门的信息交流需求。
为何在电力网络中传输电能会遭遇能量损失？ | 电网由多种元件构成，包括线路和变压器等，它们都具有电阻。在现代电网中，电能从发电厂出发，需经多次变压器变压并通过不同电压等级的网络才能送达用户。电流在通过电阻时会产生功率损失和电能损失，导致电阻发热。此外，不同电压等级间的电磁能量转换也需要为变压器铁芯提供励磁电动势，同时铁芯中的磁场会引起涡流和磁滞损失，这些都会造成额外的功率和电能损失。因此，电能在传输过程中不可避免地会遭受有功电能损失。这种损失不仅会使电网设备升温，还意味着消耗的能源无法得到有效利用，从而减少了发电和供电设备的可用容量。
在高压电网中，电能传输主要采用哪些方法？每种方法各自有什么优势？ | 在现代电网体系内，电力传输主要依赖于高压交流（AC）和高压直流（DC）这两种输电方式，每种方式都有其独特的优势和劣势。以下是它们之间的对比分析： （1）相较于高压直流输电，高压交流输电具备以下优势： 1. 交流电可以方便地以高压形式产生。 2. 交流变电站的维护工作相对简单，成本较低。 3. 交流电压可以通过变压器轻松地提升或降低，这使得高压输电成为可能，同时低压配电更为安全。 （2）与高压交流输电相比，高压直流输电则展现出以下优势： 1. 直流输电仅需两根导线，而交流输电则需要三根。 2. 直流输电不涉及感抗、容抗、相位差和电压波动等问题。 3. 由于没有感抗，当输送相同功率至同一目的地时，直流输电线的电压下降比交流输电小，这意味着直流输电的电压调节性能更佳。 4. 在直流系统中，由于没有集肤效应，导线的整个横截面都能得到有效利用。 5. 在相同的工作电压下，直流电网的绝缘子承受的静电强度低于交流电网，因此直流线路的绝缘要求较低。 6. 高压直流输电产生的电晕损失较小，对通信线路的干扰也较少。 7. 特别是在电缆传输中，高压直流输电没有介质损耗。 8. 通过直流连接的两个电网之间不会出现稳定性或同步性的问题。
11. 高压直流输电（HVDC）是什么？它有哪些应用？ | 高压直流输电技术涉及将三相交流电在换流站转换成直流电，随后通过专门的直流线路传输至另一换流站，再将其变回三相交流电的过程。这种输电方法主要用于： （1）长距离输送大量电力。 （2）连接不同的交流电网。 （3）海底电缆的电力传输。 （4）为城市提供地下电缆供电。 （5）减少短路电流的影响。 1954年，瑞典率先建立了全球首个高压直流输电线路。自20世纪60年代起，随着晶闸管换流器的广泛应用，直流输电能力不断提升，多端直流输电系统也已投入使用。1988年，中国浙江省的宁波和舟山岛之间建成了首条海底电缆直流输电线路。紧接着，1989年至1990年间，湖北省的葛洲坝至上海市的超高压远距离直流输电工程完工，标志着我国在这一领域的重大进展。
在交流输电线路中，电功率是从高压端传输到低压端的吗？ | 在交流输电系统中，电能传输的方向并非总是从高压端到低压端。这是因为有功和无功功率的流动不仅取决于输电线两端的电压水平，还受到电压相位差的影响。因此，有功和无功功率的流向并不是固定的，通常情况下，有功功率会从相位角较大的一端流向较小的一端，而无功功率则从电压较高的地方流向较低的地方。 对于110kV及以下的高压输电线路，由于线路的感性阻抗特性以及输送的功率相对较小，线路长度也不长，因此两端的电压相位差异不显著。在这种情况下，尽管有功和无功功率看似都是从“高压端”流向“低压端”，但在某些特定条件下，例如单侧供电的500kV超高压长线路，由于线路对地电容效应，末端电压可能高于首端。这时，虽然无功功率是从电压高的末端流向电压低的首端，但为了补偿有功功率损失而输送的有功功率，却是从电压低的首端流向电压高的末端。由此可见，交流输电线路中的电功率流动并不总是从高压端到低压端。
特高压输电技术是指什么？ | 特高压输电技术是指在传统500kV交流和±500kV直流基础上进一步提升电压等级的电力传输方式，涵盖了百万伏级交流特高压和±800kV直流特高压两种形式。其中，交流特高压主要用于构建更高级别的电网架构和实现跨区域的大规模电力输送；而±800kV级直流输电则主要服务于大型水电站和大型煤电基地的长距离、大容量电力外送需求。
特高压输电技术的核心特征是什么？ | 特高压交流输电技术的特点概述如下： 1. 具备网络特性，能够根据电力供应和需求分布构建国家特高压骨干网络，以满足不同区域的电力传输和交换需求。这种技术的优势在于其强大的输电能力、广泛的覆盖范围、较低的网络损耗以及显著减少的输电走廊面积，同时能够适应电力市场的运营要求。 2. 特高压交流电网通过同步连接，增强了电网的同步能力，提高了电网的功角稳定性。在特高压交流同步电网中，线路两端的功角差通常可以控制在20°以内。 3. 特高压交流线路产生的充电无功功率较大，需要安装并联电抗器来抑制工频过电压。此外，线路输送功率的变化会导致送电和受电端的无功功率发生显著变化。如果受电端电网的无功功率分配不合理，尤其是在动态无功备用容量不足的情况下，电压稳定性可能会成为主要问题。 4. 引入1000kV特高压输电技术，可以为多条直流输电线路接入的受电端电网提供强有力的电压和无功支持，有助于解决500kV短路电流超标和输电能力不足的问题。 特高压直流输电技术的特点概述如下： 1. 特高压直流输电系统不设置中间节点，能够直接将大量电力从发电端输送到负荷中心。在送电和受电关系明确的情况下，采用特高压直流输电可以实现交直流并联输电或非同步联网，电网结构简单且清晰。 2. 特高压直流输电系统能够根据送电和受电两端的运行模式调整电力流动，方便地控制潮流的方向和大小，从而减少或避免过网潮流。 3. 特高压直流输电技术具有高电压、大输送容量和狭窄的线路走廊，非常适合长距离大功率输电。 4. 在交直流并联输电的情况下，通过调节直流输电的有功功率，可以有效抑制与其并行的交流线路的功率振荡，包括区域性低频振荡，显著提升交流系统的暂态和动态稳定性。 5. 当大功率直流输电系统发生闭锁时，两端的交流系统会受到较大的功率冲击。
15.在特高压输电技术方面，前期研究主要涉及哪些领域？ | 特高压输电技术的研究初期主要集中在以下几个方面： （1）特高压技术的基础研究。这包括了对百万伏级交流特高压系统的最高运行电压标准、特高压输电系统的规程规范框架、特高压电力系统的试验、建设和运维技术，以及这些技术对环境可能产生的影响。 （2）国内特高压设备的研发与生产能力评估。研究内容涉及了国内外符合我国特高压输电技术需求的设备制造现状、自主研发与制造的可能性、以及是否有必要引入国外先进技术。同时，还评估了国内制造商的生产能力以及未来的产品供应潜力，并提出了关于特高压输电设备研制工作的建议方案。 （3）特高压技术的经济性分析。这项研究探讨了我国发展特高压输电技术的必要性和实际可能性，分析了特高压与现有500kV电网的关系，对比了特高压与其他输电方式的优势，预测了未来的市场趋势和目标，展望了特高压电网的发展前景，并就示范工程的选择提供了原则和建议。
请问电网中性点接地的作用是什么？中国电网目前采用哪些接地方法？ | 电网中性点的接地方法对电气设备和线路的绝缘标准以及杆塔间的空气间隙有显著影响。例如，如果使用中性点直接接地，所需的绝缘水平会比中性点未接地系统低。此外，这种接地方式对临近通信线路的电磁干扰也更大。 在中国，电网通常采用以下几种接地方法： 1. 对于110kV及以上电压等级的高压电网和380/220V供电网络，通常采用直接接地方式。 2. 63kV电压等级的电网则采用消弧线圈接地。 3. 而35kV电压等级的电网可能采用不接地或通过消弧线圈接地的方式。 4. 至于10kV和6kV电压等级的电网，则通常采用不接地的方式。
电网对继电保护的主要需求有哪些？ | 电网对继电保护系统的核心需求包括四个关键特性：可靠性、选择性、快速性和灵敏性，这通常被称为“四性”。这些特性之间既有互补关系也有相互限制，因此必须根据不同的应用场景来平衡它们。 （1）可靠性：这是继电保护系统最基本的要求，它包含两个层面——可信赖性和安全性。可信赖性确保在异常或故障状态下，继电保护能够精确执行预定的操作；安全性则要求在所有非预定操作的情况下，继电保护系统能够稳定地保持不动。 （2）选择性：意味着在对电网影响最小的位置实施断路器的操作，以便迅速切断故障或阻止电网事故的蔓延。例如，对于电力设备的继电保护，当设备发生故障时，最接近故障点的断路器应该首先动作，切断供电。选择性的实现不仅依赖于继电保护装置自身的性能，还需要确保越靠近故障点，其启动值越小，动作时间越短。对于振荡解列装置，则要求在电网失去同步稳定性时，能够及时断开，使得解列后的电网两侧能够各自安全地恢复同步运行。 （3）快速性：指的是继电保护系统应在允许的最短时间内触发断路器跳闸，以迅速隔离故障或异常状态。快速响应可以减少故障元件的损害，提高自动重合闸的成功率，并增强电力系统在故障后的同步稳定性。快速切除线路和母线的短路故障是提升电力系统暂态稳定性的关键措施。 （4）灵敏性：指的是继电保护系统在面对设计中规定的故障和异常情况时，能够可靠地做出反应的能力。灵敏系数是衡量继电保护灵敏性的指标，它反映了故障量与装置启动值的比值。在继电保护的设计和运行规范中，对灵敏系数有明确的规定要求。
18.电网安全自动装置是指什么？它们包括哪些设备？ | 电网安全自动装置是电力系统在遇到故障或非正常运行状况时，为了防止电网失稳和防止大规模停电而广泛使用的自动保护系统。这些装置包括自动重合闸、备用电源和设备的自动切换、自动负载切除、基于频率（电压）的自动减载、发电厂事故减产或停机、电气制动、水轮发电机的自动启动和模式转换、抽水蓄能机组的模式调整、自动解列以及快速调节励磁等。它们的主要功能是在最短时间内恢复电力系统的完整性和稳定性，防止和终止可能导致长期大范围停电的严重系统事故，例如系统失稳、频率崩溃和电压崩溃等。 安全自动装置根据其在电网中的功能可以分为三类： （1）用于维持系统稳定性的装置包括快速励磁、电力系统稳定器、电气制动、快速关闭汽门和停机、自动解列、自动负载切除、串联电容器补偿、静止补偿器以及稳定控制系统等。 （2）用于维持频率稳定的装置包括基于频率（电压）的自动减载、低频自动启动、低频时将抽水改为发电、低频时调整发电机模式、高频时停止运行或减少发电量等。 （3）用于预防过载的装置包括在过载情况下切断电源、减少发电量或切除负载等。
19.电网稳定控制设备和区域稳定控制系统是怎样的？它们的功能是什么？ | 电网稳定控制装置是指为了增强特定区域内电网的瞬态稳定性而安装在该区域电网控制中心及各发电站的全部控制执行设备的集合。这些装置由控制中心根据全网在线稳定需求发出指令，调整电网运行模式或发电机组功率，以确保电网在异常情况下仍能稳定运行。 对于复杂电网的稳定控制，需要区域内多个发电站的稳定控制装置协同工作。每个装置不仅要依据本地的测量数据，还需接收来自其他站点的信息，通过综合分析来实现准确的稳定控制。这些分布式的控制装置共同构成了区域性稳定控制系统。 稳定控制的主要功能是在电力系统遭受干扰时维持电网的稳定，防止事故蔓延，并保障电力供应的连续性。
20. 电力系统在发生故障时动态监测的主要职责是什么？ | 电力系统在遭遇诸如短路、系统震荡、频率或电压崩溃等重大干扰后，主要目标是追踪记录系统电气参数的变化轨迹以及继电保护和安全自动设备的响应行为。
21. 电力系统在故障动态记录方面有哪些基本需求？ | （1）在遭遇重大干扰（包括远处故障）时，系统能够自动记录整个干扰过程，直至动态过程基本结束，然后自动停止记录。 （2）存储空间充足，可以自动完整记录连续发生的重大干扰事件的全过程数据，包括电流、电压、功率、无功功率和频率等电参数，以及保护和安全自动装置的响应行为。 （3）记录的数据必须准确无误，符合规定要求，不出现失真。记录频率和时间间隔应根据每个工频周期的采样次数和固定或可变的时间间隔来设定，以确保从每次干扰开始时起，数据能够满足需求。选择这些参数的原则是： 1）符合数据分析的需求。 2）满足运行部门对故障分析和系统分析的需要。 3）仅记录和输出实际所需的数据。 （4）所有安装点记录和输出的数据应在时间上保持一致，以便于集中处理全系统的相关信息。
故障信息处理系统（POFIS）是什么？ | 故障信息处理系统通过整合电网中的微机型保护装置和微机故障录波器收集的保护和故障数据，借助计算机网络的高可靠性和资源共享特性，结合计算机网络和数据通信技术，构建了一个电力系统专用的自动化管理系统（POFIS）。该系统能够收集各个发电厂和变电站的保护动作及故障录波信息，并将其传输至调度中心，旨在为继电保护专家和电网调度员提供服务，从而提升电网事故分析的速度和精确度。
故障信息处理系统的功能和目标是什么？ | 建立故障信息处理系统的宗旨在于： （1）快速响应并恢复正常供电。当电网出现故障时，调度中心能借助该系统迅速掌握保护装置的反应，从而准确评估故障状况，迅速采取措施，以最小化事故影响并迅速恢复电网运作。 （2）高效且深入地调查事故原因。在电网事故发生后，调度中心能够利用系统提供的详尽故障记录和保护装置动作数据，进行事故模拟分析，加速事故调查进程，并深入理解事故发生的全过程及保护装置的行为模式。 （3）保存重要事故数据。系统将具有代表性的故障记录进行归档，长期积累下来的数据有助于提升专业技术人员的故障诊断能力，并为深入研究某些电网问题提供宝贵资料。此外，这些数据还能与继电保护系统的管理流程相衔接，简化相关统计工作。
请问电力系统运行监控和管理的相关信息包括哪些内容？ | 电力系统的自动化监控和管理所需数据因自动化程度而异。通常，在各个发电站、变电站以及输电线路上设有监测点，用以监测母线电压、频率，以及通过线路（或变压器）和接入母线（如发电机输出或负载）的有功和无功功率。有时也会测量线路的功率角。此外，为了监控电网结构，需要有显示断路器和隔离开关状态的信号。在发生故障时，为了快速识别故障类型、位置和范围，以便运行人员能够迅速做出反应并采取措施防止故障蔓延，必须将主要设备的继电保护动作信号传输至控制中心。在一些高级控制中心，为了预测未来负荷变化和分析自然因素对运行安全的影响，还需收集各地的气象数据。对于那些需要进行水库调度的电力系统，还需获取水库水位等非电气参数的监测信息。
电网调度的远动功能包括哪些内容？ | 在电力系统的运作过程中，电网调度机构扮演着核心角色，负责集中管理和控制。电厂和变电站不断地向调度中心发送数据，并接收各种指令。随着电网规模的扩大，传统的通信方法已无法满足需求，因为它既耗时又缺乏时效性。因此，远动技术的应用变得至关重要，它显著提升了调度效率，为实现电网的实时监控和变电站的自动化提供了基础。电网调度远动系统具备以下关键功能： （1）遥测：即远程测量，它允许调度中心远程获取监控对象的关键参数。 （2）遥信：即远程信号采集，它涉及将远方设备的状态信号传递给调度中心，例如断路器的位置、保护装置的动作信号等。 （3）遥控：即远程操作，它使调度中心能够远程控制设备，如发送重合闸信号，通常仅涉及“分”或“合”的指令。 （4）遥调：即远程调整，它允许调度中心远程调整发电厂和变电站的参数，如发电机的功率输出和变压器的有载分接开关设置。
调度自动化系统为调度员提供了哪些关键信息？ | 调度自动化系统主要向调度员提供电网实时运行状态的信息，具体包括： （1）确保电网运行安全监控的准确性和可靠性，提供关于电网负荷、发电状况、输电线路负载、电压、有功和无功功率流、稳定性限制以及系统频率等关键数据。 （2）在电网运行条件发生重大变化时，能够迅速发出警报，并指示或自动执行纠正措施。 （3）在电网发生解列事件时，系统会显示相关信息，并明确指出解列位置所在的变电站名称和相关开关编号。
27. 系统仿真是指什么？ | 随着生产和技术的进步，不同事物因执行特定任务而相互关联，形成了多种多样的体系结构。为了深入理解和优化这些体系，必须通过实验来研究、分析和设计它们。 起初，研究人员在实际的系统原型上进行实验，但随着系统的规模增长和其他因素的影响，直接在原型上进行实验变得越来越困难。因此，科学家们开始根据原型的特点构建出系统的模型——无论是物理模型还是数学模型，并在这些模型上进行实验。这种基于模型的实验过程被称为系统仿真。系统仿真是一门跨学科的新兴领域，它融合了计算机科学、计算方法、控制理论以及专门的应用技术。
28.电力系统仿真是指什么？它有哪些分类方式？ | 电力系统仿真作为系统仿真领域的一个分支，专注于模拟电力系统的操作和规划过程，主要分为两大类：研究仿真和培训仿真。具体来说： （1）研究仿真涉及多种电力系统电磁暂态和暂态稳定模拟工具，例如电磁暂态模拟软件（EMTP）以及国内电网公司广泛使用的BPA综合稳定程序等。这些工具利用数字仿真技术，旨在深入研究和分析电力系统的常规运行状况及其动态变化。 （2）培训仿真则涵盖了EMS中的调度员培训仿真器DTS、变电站操作人员培训仿真器以及发电厂机组操作人员培训仿真器。这类仿真器的设计初衷是为了教育和培训操作人员，确保培训环境尽可能贴近真实的工作环境。
调度员培训模拟系统的功能和标准是怎样的？它需要满足哪些条件？ | 调度员培训模拟系统（DTS）的核心功能是为调度员提供培训，它构建了一个电网的虚拟环境，使得调度员能够在其中执行实际操作并参与系统事故演练，以此提升培训效率并丰富电网管理和事故响应的经验。 对于调度员模拟培训系统，基本的需求包括以下三个方面： （1）逼真性：系统模型必须具备与真实电力系统相仿的动态和静态特征，以便为培训提供尽可能接近现实的电力系统模拟。 （2）相似性：学员的工作界面应当与实际电网调度中心的环境高度相似，确保学员在培训过程中能够获得身临其境的感受。 （3）适应性：教师端应具备灵活控制培训流程的能力，并且能够模拟电力系统中的各种操作和故障，以适应不同的培训需求。
30.电气一次设备和一次回路是什么？ | 电气一次设备特指那些在电力生成、传输和分配过程中直接参与的高压电气装置，如发电机、变压器、断路器、隔离开开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线、电力电缆、电容器、电抗器和电动机等。这些设备通过相互连接，形成了用于发电、输电、配电或其他电力生产流程的电气回路，这些回路被称为一次接线系统或一次回路。
31.电气主接线是什么？它有什么作用？ | 电气主接线图描绘了主要电气设施间的互联方式以及变电站（或发电厂）与电网的电气联结，通常以简化的一线图形式呈现。这种接线设计对于保障电网运行的安全性、提高供电的可靠性和灵活性、便于维护以及优化经济成本至关重要。此外，它还直接影响到电气设备的选择、配电系统的布局以及电力供应的质量，同时也是运行人员执行开关操作和应对故障的关键指南。
请问在当前电网系统中，主要使用了哪些类型的输电线路？ | 目前，电网中的主要输电线路分为两类：一类是电力电缆，这种电缆经过特殊工艺制成，通常被埋藏在地下或铺设在电缆隧道内。由于绝缘要求的限制，我国已投入使用的最高电压电缆为220kV，例如北京十三陵抽水蓄能电站的200MW机组高压输电线。另一类是架空线路，它使用未绝缘的裸露导线，依靠地面的杆塔支撑，通过绝缘子将导线悬挂在杆塔上。由于电缆成本较高，目前大多数配电线路、绝大多数高压输电线路以及所有超高压和特高压输电线路都采用架空线路。 输电线路的传输能力与传输距离都受到电压的影响，电压越高，能够传输的距离就越远。因此，线路的长度和电网的电压等级必须根据实际的传输距离和容量需求来决定。
变压器的构成及其功能是怎样的？ | 变压器是变电站的核心装置，它基于电磁感应原理，用于在不移动的情况下将电能从一个电路传输到另一个电路。这种设备通过改变电压来实现能量的转换，即把一种电压水平的交流电转变为另一种或多种电压水平的电能。变压器主要由硅钢片构成的闭合铁芯和缠绕在其上的高低压线圈组成。 在电力系统中，变压器是关键的电气组件，它使得不同电压等级的电网能够相互连接，形成一个复杂的大型电网。变压器可以将大功率的电能提升至更高的电压等级，以便远距离输送。因此，无论是发电厂还是变电站，都会配备各种类型的升压和降压变压器。在负荷中心，会安装多级降压变压器以及大量的配电变压器，这些变压器的作用不仅是为了满足用户所需的电压等级，也是为了降低电能在传输过程中的损耗。对于一个拥有五级电压转换的电网，通常每千瓦的发电机容量需要配备大约7到9千伏安的变压器容量。
请问超高压电网中变压器中性点的直接接地准则是什么？ | 在超高压电网中，变压器中性点的直接接地策略旨在维持零序网络的零序阻抗稳定。对于各个变电站，应遵守以下准则： （1）若变电站仅配备一台变压器，通常应将其中性点接地，除非用户侧无电源且经过计算表明无需接地。在计算保护设定值时，可假设变压器中性点始终接地。若变压器停运且零序阻抗较高，则需采取特别措施。 （2）当变电站拥有两台变压器时，通常应选择一台变压器中性点直接接地。当这台变压器停运时，应切换至另一台变压器接地。如果特殊情况要求两台变压器中性点均需接地，那么在一台变压器停运时，保护设定值的计算应考虑特殊的运行状态。 （3）对于采用双母线运行的变电站，拥有三台或更多变压器时，通常应选择两台变压器中性点直接接地，并确保它们分别连接到不同的母线上。当一台变压器停运时，应将另一台未接地变压器的中性点改为直接接地。如果无法保证每个母线上都有一个接地点，那么在计算保护设定值时应考虑特殊的运行状态。
电网对变电站母线有哪些具体要求？ | 变电站母线在投入运行前必须符合以下条件： （1）其设计需通过最大负载电流和短路热稳定性、动力稳定性测试，并获得验证。 （2）母线的电晕和电压特性必须经过检验并确认符合标准。 （3）对于长度较长、容量较大且年均负载较高的母线，应根据最优电流密度进行选型。 （4）所有接点必须牢固连接，且温度不得超过规定上限。
36. 母线保护装置在高压电网中的作用是什么？ | 尽管母线发生短路的概率低于输电线路，但由于其作为多个元件的交汇点，一旦出现故障且未能迅速隔离，可能导致事故蔓延，严重时会威胁到整个电力系统的稳定性，进而影响电网的安全运营。因此，在双母线系统中，能够有针对性地迅速切断故障母线，确保正常母线的持续运行，显得尤为重要。为此，高压电网中广泛安装了母线保护设备，以提高系统的可靠性和安全性。
请问高压开关装置是什么？特高压开关装置通常包含哪些组件？ | 高压开关装置在电力系统中扮演着关键角色，确保电力传输和分配的安全性和稳定性。它们负责接通和切断高压电路，隔离故障线路，执行控制和保护功能，并且能够将不工作的设备接地，从而保障电力线路、设备以及维护人员的安全。 特高压开关设备主要包括断路器、隔离开关和接地开关等组件，这些组件与其他电气元件共同构成一个完整的系统，它们在结构上相互依赖，协同工作，以确保特高压电网的稳定运行。
高压断路器是什么？它在电力系统中扮演什么角色？ | 高压断路器是一种兼具控制和防护功能的电气设备，它是电网的核心控制和保护组件，也可视为自动化系统的执行部件。该设备种类繁多，依据其灭弧介质的不同，可分为油式、空气（或真空）式以及六氟化硫（SF6）式等。高压断路器广泛应用于发电厂、变电站、开关站及输电线路上。作为高压供电系统中最复杂且关键的电器，它在切断短路电流时会产生强烈电弧，因此必须配备高效的灭弧装置。高压断路器在电网中的主要功能包括： （1）在电网正常运作期间，根据需求接通或断开电路中的空载电流和负载电流，发挥控制作用。 （2）当电网出现故障时，高压断路器协同保护装置和自动装置迅速自动切断故障电流，隔离故障区域，确保电网其他部分的稳定运行，减少停电影响，防止事故蔓延，发挥保护作用。
电网运行对高压断路器有哪些具体要求？ | （1）绝缘部件必须能够持续承受最高工作电压，并且能够应对短暂的过电压情况。 （2）在连续通过标称电流时，所有部分的温度都应保持在规定的范围内。 （3）断路器的分闸时间应尽可能短，其灭弧能力应迅速。 （4）它应该能够满足快速重合闸的需求。 （5）断路器的切断容量应大于电网的短路容量。 （6）在通过短路电流时，它应具有足够的机械稳定性和热稳定性，特别是不能因为电磁力的作用而无法自动断开。
电网对选定的高压开关设备有哪些技术标准？ | 1）高压开关设备的选用必须遵守国家相关标准，并且要符合国家电网公司的《交流高压断路器技术规范》、《交流高压隔离开关和接地开关技术规范》以及《气体绝缘金属封闭开关设备技术规范》。严禁使用已被明确禁止生产和销售的开关设备型号。对于曾经导致严重事故的同一厂家和型号的产品，在没有采取有效的改进措施之前，不得再次使用。 2）高压开关设备应优先选择经过优化的产品。 3）用于切断电容器组的开关设备应具备无重击穿功能，并且适用于频繁的操作。 4）对于经常启动和停止的高压感应电动机电路，应选择SF6断路器或真空断路器、接触器等开关设备。这些设备的过电压倍数应符合感应电动机的绝缘要求，并且需要配备过电压保护措施。 5）126KV及以上的断路器的合闸到分闸时间不应超过60毫秒，建议不超过50毫秒。制造商应提供断路器合闸到分闸时间的范围，并在型式试验中验证断路器在规定的时间内是否具备额定的短路开断能力。这应与快速保护装置配合，确保重合闸时第二个“分”能够可靠地开始，断路器应具备自我保护的能力。
请问高压隔离开关是什么？它有哪些结构类型？ | 高压隔离开关在合闸状态下能够承受正常的操作电流以及短路电流，但它不具备切断大电流或短路电流的能力。当处于分闸状态时，其触点间保持规定的安全距离，并且具有明显的断开间隙，这种设计确保了操作人员和设备的安全性。此外，这种无灭弧装置的高压电气设备也保障了其他电气设备（包括线路）的安全维护。由于隔离开关没有灭弧功能，其结构相对简单，主要考虑的是工作电流产生的热量和短路电流的动态及热稳定性。隔离开关主要由绝缘瓷柱和导电活动臂构成。 根据支柱绝缘子的数量和导电活动臂的操作方式，隔离开关的结构通常分为四种类型：单柱垂直伸缩式、双柱水平旋转式、双柱水平伸缩式和三柱水平旋转式。
电网对隔离开关的选择标准和操作规定有哪些？ | 隔离开关的配置取决于配电系统的布局，这会直接影响到配电系统的空间占用和结构设计。例如，使用单柱式隔离开关配合母线可以将其安装在母线下方，这样有助于减小配电系统的前后尺寸，从而节省空间。然而，如果选择双柱水平旋转式隔离开关，则需要更大的空间，这会增加配电系统的横向尺寸，并且在连接母线时还需要额外的前后尺寸，导致占用更多的空间。对于超高压和特高压的户外变电站，由于其占地面积巨大，通常会选择单柱垂直伸缩式隔离开关来节省空间。 电网对隔离开关的主要要求包括： （1）确保断开点之间的绝缘距离足够，防止极间放电。 （2）具备足够的短路耐受能力，能够承受短路电流产生的热应力和机械应力，避免因电动力作用导致意外断开，以免引发安全事故。 （3）在分闸和合闸操作中应保持良好的同步性，拥有理想的分合速度，以减少操作过电压、电弧次数和无线电干扰。 （4）设计应简洁，动作可靠（即使在结冰条件下也能正常工作），并具有一定的机械强度。 （5）配备接地开关的隔离开关必须配备联锁装置，确保在停电时先断开隔离开关，再合上接地开关，送电时则执行相反的操作顺序。 （6）通过辅助触点，隔离开关与断路器之间应有电气联锁，防止在带负载情况下错误地拉动或合上隔离开关。
43. 避雷器是什么？ | 避雷器是一种用于限制过电压峰值并释放多余电能的保护装置。它通过并联的放电间隙或非线性电阻来削弱进入的电流波，从而减少被保护设备遭受的过电压强度。这种设备不仅能够抵御自然界的雷击过电压，还能够应对由操作引起的过电压。避雷器的性能是确保变电站内其他设备绝缘强度的关键。
44. 避雷器根据其结构可以怎样划分类型？ | 避雷器根据其构造可分为以下几类： （1）管式避雷器：包括传统型和改进型，由外部和内部间隙以及灭弧装置构成，主要用于防止雷电波沿输电线进入变电站，减少波形陡峭程度，主要作用是保护输电线路。 （2）阀式避雷器：分为普通型和磁吹型。FS型适用于6至10千伏线路末端，用以保护配电变压器和电缆头免受大气过电压影响，适用于低压小容量系统；FZ型则安装在密封瓷套管内，包含火花间隙和阀片，并联有电阻，主要用于保护变电站内的电力变压器、电气设备及配电设备，包括变压器的中性点，适用于高压大容量系统。 （3）FCZ型磁吹避雷器：通常用于110千伏以上的电气设备保护，除了防止大气过电压外，还能防止操作过电压。然而，目前这一类型已被氧化锌避雷器所取代。 （4）氧化锌避雷器：作为当前应用最为广泛的新型避雷器，其保护性能优异，通常用于高压和超高压电网，以防止操作过电压对变压器、互感器、断路器、电动机等设备造成损害。 （5）无间隙金属氧化物避雷器（MOA）：自20世纪80年代起广泛应用于所有高压和超高压变电站。与传统的阀式避雷器（包括普通阀式和磁吹阀式）相比，MOA克服了后者在额定工作条件下允许的动作次数限制，具备动作次数多、保护性能优异、响应速度快、通流能力强、运行稳定可靠等优势。
请问避雷器的性能包括哪些方面？ | 在评估避雷器效能时，关键因素包括： （1）确保避雷器安全运行，其能承受的持续工作电压应不低于电网的最高工作相电压。 （2）为了防止避雷器过早老化，其标称电压应至少是电网持续工作电压的1.25倍。 （3）避雷器在设计电流（即雷电流）作用下剩余的电压，应根据其额定电压（峰值）和保护系数计算得出，目前避雷器的保护系数大约在1.6到1.7之间。
电网对避雷器有什么具体规定？ | 为确保电网稳定运行并有效保护电气设备，所有避雷器都必须符合以下标准： （1）避雷器的冲击放电电压需始终低于被保护设备的相应值，以保证两者伏安特性的匹配。 （2）避雷器在动作后剩余的电压应低于被保护设备在相同电流下的耐压水平，确保其保护效果。
47.电流互感器是什么？ | 电流互感器是种设备，能将强电流按特定比例转换为弱电流，其工作原理类似于变压器，但变压器用于调整线路电压，而电流互感器则用于调整线路电流。起初，这种设备被称为变流器，但随着术语的发展，现在我们用“变流器”来指代将直流电转换为交流电的设备。因此，基于其通过互感原理改变线路电流的功能，我们称之为电流互感器。在应用中，电流互感器的一次绕组与被监测、保护或控制的电路串联，而二次绕组则与测量、保护或控制的电流仪表相连。这样，它既能隔离高压和低压电路，又能确保一次和二次绕组的电流比例与匝数成反比，且电流相位差几乎为零。
48.电流互感器的功能是什么？ | 电流互感器的功能包括： （1）将高电流转换为适合测量的小电流，用于测量、计费和继电保护等目的，这样可以减少仪表尺寸，并允许使用较细的电线进行连接，简化了内部布线并便于安装。 （2）在电路发生短路时，它能保护测量仪表的电流线圈，确保其仅通过小电流而不会因大电流而受损，并提供高压与低压之间的电气隔离。
49.电压互感器是什么？ | 电压互感器是专为将高压转换为低压而设计的变压器，它能够保持电压之间的相位关系。这种设备将高压侧的交流电压转换为适合用于测量、继电保护或控制系统所需的低压侧电压，并确保高压和低压电路之间有良好的隔离。在正常操作中，电压互感器的转换比率大约等于其一、二次绕组的匝数比，且两电压之间的相位差非常小。根据其构造原理，电压互感器主要分为电磁型和电容型两种类型。
50. 电压互感器的功能是什么？ | 电压互感器的主要功能包括： （1）将高电压转换为易于测量的低电压（通常是100V），这有助于减小电表和继电器的尺寸，并允许它们覆盖更宽的量程。 （2）它还确保了测量设备与高压电路的电气隔离，从而保护了仪器和操作人员免受高电压的危险。此外，这种隔离减少了对仪器绝缘的要求，简化了设计，并降低了制造成本。
51.请问什么是二次设备以及二次回路？ | 二次设备是用于监控、控制、调整、保护一次设备操作的低压电气设备，包括测量仪器、检测设备、信号系统、熔断器、控制开关、继电器和控制电缆等。这些设备通过相互连接，形成一个能够监测一次电路设备的运行状态、开关位置，并提供生产指挥信号的电气回路，这个回路被称为二次回路或二次接线系统。
如何确保电力系统数据的有效传递？ | 电力系统中的数据传输主要依赖于远动设备，这些数据可分为遥测和遥信两大类。遥测数据包括发电机的输出功率、线路的功率流、电压水平和频率等电气参数，通常是模拟信号。而遥信数据则涉及电力系统设备的工作状态，如断路器的闭合或断开状态、发电机组的启动或停止状态以及继电保护装置的激活状态等。
变电站自动化系统包含哪些组成部分？ | 变电站自动化系统是基于计算机网络和通信技术的进步，以及广泛使用微机型继电保护设备和不断改进的变电站监控系统的可靠性和功能性。它通过微机和网络技术，对变电站的二次设备（包括控制、信号、测量、保护、自动和远动装置）进行功能重组和优化设计，实现对变电站的自动监控、测量、保护和远程操作。这是一种综合性自动化解决方案，体现了现代控制计算机和通信技术在变电站领域的集成应用。
变电站综合自动化是什么？ | 变电站综合自动化系统是通过应用微计算机技术，对变电站内的二次设备（包括控制、信号、测量、保护、自动和远动装置）进行功能整合与结构优化设计，实现对变电站的自动监控、测量、控制和管理的综合性自动化解决方案。相较于集控站，它可以被视为一个集成化的终端设备。
变电站综合自动化系统主要包含哪些组成部分？ | 变电站综合自动化系统根据其监测、控制和安全性要求，可以分为几个关键组成部分： （1）监控系统。该系统负责处理模拟输入、数字输入和控制输出，通常包含测量和控制设备，用以监测站内线路和变压器的工作参数，并执行断路器、隔离开关和变压器分接头的切换和调节。 （2）保护系统。在综合自动化系统中，继电保护应当相对独立运作，不仅输入和跳闸操作应独立，保护的启动、测量和逻辑功能也应独立。因此，保护装置通过串行通信接口发送的通常是保护动作的指示信号或记录数据；此外，还可以通过通信接口远程更改保护设定值。 （3）断路器闭锁系统。变电站综合自动化系统必须具备全面的防误操作机制，通过闭锁功能来确保“五防”措施的有效实施，从而保障电网和人员的安全。在实际应用中，应结合软件和硬件、机电技术，并优先使用机械和硬闭锁手段。在微机监控操作过程中，可以设置按照预先确定的操作顺序和闭锁条件编写的软件来进行闭锁，以防止误操作。
请问灵活交流输电系统（FACTS）是什么？ | 灵活交流输电系统，简称FACTS，是一种通过安装电力电子设备和其他静态控制器来增强系统控制能力和提升输电效率的交流输电系统。这项技术结合了现代电力电子、计算机、通信和自动化技术，对传统交流输电系统进行了革命性的改进。FACTS能够调节交流电的无功功率（即电压）、电抗和相位，显著提升了系统的稳定性和安全性，增强了输电线路的利用率，从而支持电力系统的安全、高效和经济运行。自1986年美国电力科学研究院的N.G.Hingorani博士首次提出这一概念以来，FACTS受到了全球的广泛关注，并迅速发展成为21世纪初期的关键技术革新之一，目前已成为发达国家电力行业研究的重点领域。
57. 轻型直流输电是什么？ | 轻型直流输电系统虽然基于直流输电原理，但在多个方面与传统的高压直流输电（HVDC）有所不同。传统HVDC主要用于长距离输电，通常通过架空线路进行点对点传输，并且需要两端的换流站之间建立通信连接。此外，接收端的交流系统必须配备旋转电机或同步调相机。相比之下，轻型直流输电系统使用的是普通的晶闸管，其电力电子设备结构简单，仅包括一个换流站和两条地下电缆。换流站采用电压源换流器（VSC）技术，其输出功率由VSC的控制系统灵活调节。这种技术使用大功率的绝缘栅双极晶体管（IGBT），能够精确控制交流侧的电压和电流。控制系统利用微机化的脉宽调制（PWM）技术，可以根据交流系统的实际需求自动调整电压、频率以及有功和无功功率。这些特性使得轻型直流输电系统能够在交流电网的最佳位置接入。轻型直流输电换流站的设计功率范围通常在1到100兆瓦之间，直流电压为10到100千伏。这样的换流站占地面积大约为250平方米，远远小于传统的HVDC换流站。
请问轻型直流输电系统适用于哪些环境或情况？ | 轻型直流输电技术适用于多种场景： 它能够替代传统的架空线路，用于连接远距离的电网。此外，它还能够代替本地发电厂，通过直流电缆将高效能的发电厂（如煤矿电厂或水力发电厂）的电力输送至偏远地区，同时有效减少当地发电厂带来的污染和噪音问题，具有显著的环境保护效益。轻型直流输电项目的投资成本与传输距离大致呈线性关系，当传输距离较短（通常在60公里以内）时，其经济优势更为突出。这种输电方式还能实现不同额定频率或相同额定频率的交流电网之间的非同步运行。
请问轻型直流输电技术有哪些特性？ | 轻型直流输电技术的特点包括： - 使用VSC换流器进行无源逆变，无需受端系统具备特定条件，因此适用于向小规模系统或不包含旋转电机的系统提供电力。 - VSC换流器显著降低了谐波产生，并减少了对无功功率的需求。因此，只需在交流母线上安装一套高通滤波器即可满足谐波标准；无功补偿设备的规模也大幅缩减，无需配置换流变压器，同时可以简化开关设备。 - 不会发生换相失败问题，即使在向小容量系统或无源负载供电时，VSC换流器也不会出现相位失败，这有助于防止受端系统遭受持续的短暂电源中断，从而提升了受端系统的电力供应质量。
60. 超导体是什么？它如何表现出零电阻现象？ | 在1911年的荷兰莱顿大学，卡茂林—昂尼斯教授偶然间观察到，当汞被冷却至-268.98℃时，其电阻会突然降低至零。随后，他进一步研究发现，其他多种金属和合金在极低温度下也会表现出类似的无电阻特性。基于这一独特的导电行为，卡茂林提出了“超导态”的概念，并且将处于这种状态的导体命名为“超导体”。 超导体的一个显著特征是其直流电阻率在特定温度下会突然变为零，这种现象被称为零电阻效应。由于超导体没有电阻，电流在其内部流动时不会产生热量损失，因此可以无阻碍地通过导线，从而能够产生非常强大的磁场。
超导材料的实际应用进展及其重要性是什么？ | 超导材料及其相关技术是20世纪的一项重大发明，具有巨大的应用潜力。这些材料的无电阻特性使得它们在电力传输和制造大型磁体方面非常有用，例如超导电缆和变压器，这些设备能够显著减少能量损失。此外，超导体的迈斯纳效应，即磁悬浮现象，允许基于这一原理设计的超导列车和船只在几乎没有摩擦的情况下运行，这大大提高了它们的速度和减少了噪音。 尽管目前的高温超导技术仍依赖于液氮冷却，并且高临界温度的超导材料尚未广泛应用于电力系统，但随着超导技术的进步和新型超导材料的开发，我们有理由相信，超导电力传输和变压器将在不久的将来成为现实。
62. 电力系统的主要职责是什么？ | 电力系统的核心职责是根据国家经济发展的总体规划，协调规划发电厂和电网的建设和能源的有效利用，改善发电站的分布和电网的架构，确保发电与输电的同步发展，推动水力、煤炭、核能及储能电站等不同类型的发电资源实现最佳互补，以最低的整体成本，为国民经济各个部门和电力消费者提供充足的、可靠的、质量符合标准的电力供应。
63. 电力系统规划的目的和职责是什么？ | 电力系统规划的核心目的在于确保电力供应能够适应全社会的用电需求，高效利用现有的能源资源，并通过最优化的投资策略，实现未来电力系统的安全、稳定和经济运营。鉴于电力系统投资规模庞大且建设周期较长，因此必须精心规划以确保其长期效益。 电力系统规划的主要任务包括：确定电力系统发展的战略目标和实施计划，包括发电厂建设和电网扩展；探索电力产业与其他国民经济部门之间的协调发展模式，以及电力工业内部各个环节的平衡发展策略；研究并优化发电能源的组合；规划发电厂和电网的合理规模及分布；确保电力供应的充足性、可靠性及质量，并制定有效的节能和节电措施。
在规划和设计电力系统时，有哪些基本条件必须得到满足？ | 规划和设计电力网络时，必须确保其经济性、可靠性和适应性，这包括： 平衡短期需求与长期规划、基础设施建设与运营、成本效益与安全性、一次设施（发电、变电、输电、配电）与二次设施（自动化、通讯、安全控制和继电保护）的同步发展，以实现最高的经济效率。 电力网络必须具备《电力系统安全稳定导则》中规定的抗干扰能力，避免引发灾难性的广泛停电事件。 在设计和规划大型项目时，相关部门应确保每个建设阶段都能与现有电力网络兼容，并为电网的安全和经济运行提供必要的灵活性。
电网建设规划的主要原则是什么？ | 电网规划的核心原则是：全局考虑，分级管理，重点突出。该原则涵盖了以下要点：优先使用更高电压等级，以适应未来10至15年的发展需求；明确并简化电压等级和电网架构，按照电压等级划分层次，根据供电区域划分区域，确保同一供电区域内相邻电压级差不小于2，以减少电网损耗；线路传输能力、变电站位置、主变压器选型以及继电保护、通信、遥控、自动化系统等均需符合相应标准；对于特殊用户，如关键用户、非线性负载、冲击性负载、波动性负载及不对称负载用户和高层建筑用户，供电方案必须满足特定的技术要求。在规划和建设过程中，应遵循以下准则： 1. 主要线路必须得到强化，高压骨干网应尽快建立。 2. 二次供电网应采用环形布局，地区一次配电网络（35-110kV）应尽可能简化。 3. 无功补偿应实现就地平衡。 4. 应用技术经济分析和优化技术，从多个可行方案中选择最佳方案。
电网建设规划的主要职责是什么？ | 电网建设规划的工作内容涉及： 1）分析并制定电网传输和供电网络在规划期内的架构、技术参数以及规划容量。 2）选择电网的电压水平、导线横截面积、线路数量、导线分裂数量以及线路补偿程度的相关参数。 3）在确定了发电厂的位置后，与上级或相关电力规划机构合作，共同决定电网覆盖区域内220kV及以上电压等级的线路和变电站如何与发电设施进行有效配置。
在新环境下，电力系统的规划和设计需要遵循哪些核心原则？ | 在电力行业改革不断深入的当下，为了适应国家经济发展的要求，电力产业必须维持相应的成长速度，并且要紧抓战略性结构调整。当前，中国正在编制第十一个五年规划和2010年的长远规划，面对新形势，这些规划应当遵循以下几点原则： （1）以国家经济发展和社会进步为依托，将电力发展计划融入到国家经济发展和社会发展计划之中，确保规划的一致性，做好整体和区域间的平衡，确保电力供应能够满足国家经济发展和社会进步的需求。 （2）必须遵守国家的能源政策、产业政策以及环境保护政策等各项政策指导。 （3）坚持市场导向，以提高经济效益为核心，充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，实现资源的有效配置。 （4）重点强调结构调整，优化电力资源的分布，重视发电结构和地域布局的合理规划。 （5）重视科技进步的作用，利用科技进步推动生产力的发展，通过科技进步改变电力负荷的增长模式，从而实现电力产业的持续、稳定和健康发展。
电网的可靠性是什么？它包含哪些方面？ | 电网的稳定性关键取决于其充足性和防御力两个方面。充足性意味着电网拥有足够的发电、传输和分配设备以应对用户的需求，这不仅涉及发电量与用电量的平衡，还包括在正常或紧急情况下元件是否超载、关键节点电压是否稳定等，这些都是衡量电网静态状况的标准。目前，对于大型电网的充足性评估已经能够量化，并可用于计算电网及其供电点的充足性指标。 防御力则指的是电网在遭受干扰时的抵御能力，即对各种干扰的响应能力，包括局部或广泛范围内的干扰以及失去主要电源或输电线路的情况。这是衡量电网动态状况的标准。大型电网的防御力通过一系列标准来评估，如果电网能够在特定事件下保持稳定，那么它就被认为是可靠的，例如在三相或单相接地短路故障、一条线路维护时另一条线路故障等情况下的表现。然而，这些标准并不能反映事件发生的可能性或风险。 从运营的角度来看，充足性的不足可能导致局部电力供应不足，而防御力的不足则可能导致停电范围扩大，甚至整个电力系统瘫痪。目前，大型电网的稳定性评估主要关注充足性，而使用概率方法来分析防御力则是未来的发展方向。
请问电网中的序参数是什么？零序参数有哪些特殊性质？ | 在平衡的三相电路中，当电流通过不同相位时，它们所遇到的阻抗会有所不同。不过，对于同相位的电压和电流，它们仍然遵循欧姆定律的关系。我们将一个元件两端的特定相位电压与其通过的相应相位电流之比定义为该元件的相位参数（即阻抗）。零相位参数（阻抗）受到电网结构的影响，尤其是变压器的连接方式和中性点接地方式。通常，零相位参数（阻抗）与正序和负序网络的参数是不同的。
70. 网络拓扑分析是什么？ | 电网结构由多个带电的独立电气区域构成，这些区域内部包含多条母线以及相互连接的电气设备。每条母线则由一系列通过开关和闸刀相连的母线段组成。电网的拓扑结构反映了各个电气元件之间的图形连接模式。网络拓扑分析依赖于电网中开关和闸刀的实时状态信息，运用特定的搜索技术，将母线段组合成完整的母线，并将母线与其他电气元件共同构成一个电气岛，以此来识别和分析电网的网络配置。
状态估计在电力系统中的作用是什么？简述其概念。 | 状态估计是一种技术，它通过在线计算机程序实时分析远程监测设备发送的遥测和遥信数据，以生成反映电力系统当前配置和运行状况的精确和全面的信息。这一过程依赖于测量误差的统计特性，并运用数学统计方法来确定这些估计值。为了实现状态估计，必须确保系统内部的状态是可以被观测到的，并且测量系统应该具有足够的冗余性。在电力系统中，状态估计利用实时测量系统的多余信息，通过估算算法来识别并排除错误的数据。这样做的目的是提升数据的准确性和确保数据的一致性，从而为网络分析提供可靠的实时电力流动数据。
安全分析的作用是什么？它有哪些具体要求？ | 在电力系统的日常运作中，突发事件可能随时发生，即便是在平稳运行的状态下，也必须随时准备好应对可能发生的故障。在电子计算机尚未普及于电力系统之前，对潜在故障的预测主要依赖于操作人员的经验，这往往导致预测结果不够全面且准确性不足。安全分析的作用在于利用计算机技术，帮助操作人员迅速获取实时数据，并对接下来可能出现的各种故障进行快速而详细的计算分析，以便得出更为全面和准确的评估。 由于电力系统状态的快速变化，安全分析必须能够迅速提供结果，以便为安全控制提供指导。因此，安全分析方法应当具备快速、准确、易于实施、适应电力系统动态变化以及便于判断的特点。随着高速大容量电力计算机在电力系统中的广泛应用，这些预防性安全分析得以实现，为确保电力系统的安全稳定运行提供了重要的技术支持。
解释静态和动态安全分析的区别，并说明如何区分它们。 | 安全评估过程涉及运用潮流计算技术，针对正在运行的网络或特定研究状态下的网络，依据N-1准则，考察各个运行组件在发生故障并退出服务（例如单一线路或变压器的无故障断开）时，网络的安全状况及其安全余量。静态安全评估侧重于检查是否存在过载以及母线电压是否符合规定标准，是否存在越限问题，并验证电网架构和运行模式是否满足安全运营的需求；而动态安全评估则关注线路功率是否超过稳定性极限。 在功能上，安全分析可以划分为两个主要部分：一是故障排序，即根据N-1故障的严重性自动排列顺序；二是安全评价。对于静态安全评估来说，这通常涉及到进行潮流计算分析，而对于动态安全评估，则需要进行稳定性计算分析。
74. 电力公司的生产和运营有何独特之处？它们的主要目标是什么？ | 电力产业是一个整合了生产、供应和销售的综合体系，其特性如下： （1）同步性，意味着从发电到用电的整个过程必须即时完成，因为电能无法储存，所以发电、输电和用电必须时刻保持同步。 （2）完整性，即从发电设备到用电设备，包括变压器、高压输电线和配电线路，它们在电网中构成了一个不可分割的整体，任何一个环节的缺失都会影响电力的正常生产。 （3）快速性，电能的传输速度极快，达到每秒30万公里，这意味着无论距离多远，发电、输电和用电几乎可以瞬间完成。 （4）实时性，电网的运行需要实时监控和控制，以确保安全，同时电能的质量也需要持续监测和调节。 （5）先导性，由于电能是最便捷且应用最广泛的能源，它在国民经济的发展中扮演着先导角色。 电力公司的主要任务是为用户提供充足的、安全的、高质量的电力服务。
电力生产管理有哪些规定？ | 鉴于电力生产的特性，电力生产管理需建立一个高效的指挥体系，确保发电、供电及用电环节的生产活动同步协调。这一职能由电力调度承担，它对电力生产的具体要求如下： （1）电网和发电站必须根据用户的需求来调整发电量，确保每一时刻的发电能力和用电负荷保持平衡。 （2）所有参与电网的发电和供电单位都必须遵循统一指令进行生产作业。对于任何一个电厂来说，都不允许无序增减发电量，尤其是在低负荷时期，更不能盲目增加发电量。对于通过联络线连接的多个电网，每个电网都必须严格按照规定的潮流曲线来控制联络线上的负荷。 （3）电网必须保留一定的备用容量，这不仅包括设备的备用能力，还包括一次能源的储备，以便能够满足用户在不同时段的用电需求，确保持续提供符合标准的电力服务。 （4）由于发电、输电和用电的过程迅速且复杂，单纯依赖人工操作难以实现有效控制，因此电网必须利用各种自动化设备、先进的技术工具，如电子计算机等，以确保电网的安全、稳定、经济和高效运行。
为何电力输送必须通过电网？ | 电力生产的特性决定了其管理的特殊性，随着电力需求的增长和电源建设的扩展，以及用户对供电质量与可靠性的更高要求，传统的单一发电厂供电模式已经被多级输变电设备互联形成的复杂电网所取代。现代电网已经演进成为一个具有大容量、超高压、大型机组和高度自动化特性的综合电力系统。尽管技术进步确保了电网的安全和经济运行，但要实现这些目标，管理者必须对电网的规划、设计和建设有深刻的理解。这意味着，对于任何电网，只有全面了解其环境、结构、功能和特点，才能确保其安全和经济运行。为了满足用户对高质量和高可靠性电能的需求，1981年的全国电网工作会议强调了电网管理的重要性，提出“管电必先管网”的理念。在市场经济背景下，电网不仅是电力工业的基础，也是电力市场中的关键角色。只有通过有效的电网管理，才能保障用户获得所需的电能质量，并确保电力交易的有序进行。因此，对于现代电力系统来说，“管电必先管网”是不可或缺的原则。
电网运行有哪些基本规定？ | （1）全力响应用户需求。 （2）确保供电稳定可靠。 （3）维持优质电力供应。 （4）致力于提升电力系统运营效率。
电网运行分析是指什么？ | 电网运行分析是一项定期评估当前电网运作模式和设备状况的活动，旨在确保其安全、经济和组织效率，并识别潜在问题，以便迅速采取预防和改进措施。这项分析可以分为几个类别：综合分析、专业分析和专题分析，根据分析内容的不同，还可以细分为技术分析、管理分析和岗位分析。此外，根据分析人员的专业级别，分析工作也可以分为专家级、专业人员级和运行人员级。电网运行分析是管理和技术相结合的产物，因此，在执行分析时，必须将技术和管理结合起来，这是提升电网运行效率的关键方法之一。
79.如何理解运行分析总结？ | 运行分析总结包含两个方面： 1）在完成运行分析后，对运行工作的整体情况进行总结，通常是在全面分析的基础上进行的。关键部分包括提出并实施预防和改进措施。 2）对运行分析过程本身进行回顾，总结过去一段时间内的主题、组织方式、分析技术以及成效，以期提升未来分析活动的效率和质量。
请问有哪些措施可以确保电网频率维持在正常水平？ | 为了维持电网频率的稳定性，采取的措施涉及制定电网和发电站的负载图。具体来说，在规划每日的电网和发电站负载图时，要合理配置电网的旋转备用容量，通常在电网负荷的2%至3%之间，以便满足电网频率调整的需求。
为何电网运行中需要指定特定的调频厂？ | 在电力系统运行期间，具备调节能力的发电设备会自动响应一次频率调整。为确保电网频率回归至设定标准，必须实施二次调频。为防止在调节过程中发生过度调整或频率长期不稳定的情况，二次调频需对运行中的发电厂进行分类和分层管理。电网中的发电厂被划分为主要调频厂、辅助调频厂和非调频厂三种类型。主要调频厂（通常为1到2个）承担整个电网的频率调节任务，即执行二次调频；辅助调频厂数量较少，仅在电网频率超过特定阈值时介入调节；其他多数发电厂作为非调频厂，在电网正常运行时，按照预先制定的负荷计划承担固定的发电任务。
82.在选择调频厂时通常需要考虑哪些基本原则？ | 在选择负责电网频率调节的调频发电厂时，包括潮流调整厂在内，应当考虑以下几个关键因素： （1）必须确保调频厂拥有足够的调节能力和广泛的调节范围，以便应对电网负荷的最大增减需求。 （2）调频机组应具备快速响应负荷变化的能力，以匹配电网负荷变化的最快速度。 （3）机组应具备实现自动频率控制的条件，并且其在电网中的位置以及与电网连接通道的传输能力也是重要的考量因素。 （4）在调整机组的有功功率时，必须遵循安全和经济运行的原则。 （5）对于某些关键节点，电压波动不得超过规定的限制。 （6）对于联合电网系统，还需要考虑因频率变化导致的线路间交换功率波动是否在可接受范围内。
83. 在电网运营中，不同类型的发电站如何根据特定原则进行搭配？ | （1）高效利用水资源，减少不必要的排水。在因防洪、灌溉、航运、供水等必要情况下向下游排水时，应尽可能将这些水量用于水力发电。 （2）致力于减少整个系统的煤炭消耗，优先运行高效率的发电机组，并根据热负荷需求为热电厂分配相应的电力负荷。确保高效率机组承担稳定的负荷，而效率较低的中温中压机组则承担可变负荷。淘汰或升级部分中温中压和低温低压机组以提升整体热效率。 （3）遵循国家的燃料政策，减少依赖燃油发电厂的发电量，增加使用劣质煤和靠近煤矿的发电厂的发电量。 （4）合理选择电网中的旋转备用机组，充分利用蓄水式储能机组的静态和动态效益。
电网是如何进行频率调整的？一次调频、二次调频和三次调频在电网中分别指的是什么？ | 电网的频率调节机制类似于单台发电机的调节，但更为复杂，因为它涉及到网络中所有具备调节能力的发电机。这个过程可以分为初级调整和次级调频。 假设电网在初始频率f1下运行，当电网负载从Pfh1增加到Pfh2时，由于所有发电机的惯性效应，短时间内它们的输出功率保持不变，导致电网频率下降。一旦频率下降到超出发电机调速器的响应范围，电网中的发电机就会启动初级调整，增加输出功率，达到一个新的较低的稳定频率f2。这是电网频率的初级调整阶段。为了将电网频率恢复到原始的f1，就需要通过调度自动化系统AGC或者人工操作来激活发电机的自动调频设备，执行次级调频，使得正在运行或备用的发电机增加输出功率，从而将发电负荷从Pf1提升至Pf2，最终使电网频率恢复正常。 电网的三级调频是在完成二级调频之后，通过调度自动化系统实现经济负荷分配，确保有功功率按照最优化的方式分配，这是电网频率的第三次调整。
电网为何需要配备低频减负荷设备？ | 电网的频率变化反映了其有功功率的平衡状态。只有在所有发电机的总功率输出与总负载需求相匹配时，频率才能保持稳定。一旦这种平衡被打破，即总功率输出与总负载不一致，电网的频率就会受到影响。 在有功备用不足的情况下，如果电网遭遇突发的大规模功率损失，由于负载需求超过了发电能力，发电机的转速以及整个电网的频率都会下降。频率的降低会导致有功负载根据其静态特性相应减少，从而使电网的发电能力和负载需求在较低的频率水平上重新达到平衡。 当电网的运行频率偏离正常值过多时，不仅会对电力用户产生负面影响，还可能损坏汽轮发电机的汽轮机叶片，并可能导致核能电厂的反应堆冷却介质泵因对频率的严格要求而自动关闭，进而迫使反应堆停运。此外，供电频率的下降还会降低网内电厂驱动厂用电电动机的功率，减少发电机机组的机械输入功率，进而减少发电机的电功率输出，加剧供需之间的不平衡。如果这种功率缺失继续扩大，将进一步降低频率，破坏电源和负载之间的平衡，导致一些机组相继停止运行，最终引发全厂停电，严重情况下甚至可能导致电网大规模停电和频率崩溃。为了避免电网频率过低和防止电网崩溃事故，各个电网都配备了低频减负荷装置。在电网出现故障并导致有功功率缺失时，这些装置能够分阶段快速自动切断部分非关键负载，以阻止频率进一步下降，从而避免频率崩溃和电网停电。
电网的备用容量是什么？它的重要性体现在哪里？ | 电网中的电源能力超出实际发电需求的部分被称为电网备用容量。这种备用容量确保了电力系统能够进行频率和电压的调节，允许发电设备进行定期维护，并在发生故障时避免断电，同时满足经济发展的需求。电网备用容量包括有功功率备用和无功功率备用，它们的存在使得电网能够在各种情况下为用户提供稳定的电力供应，及时调整电网频率和电压，保障电能质量与电网的安全稳定运行，并实现发电机组之间有功功率的经济调配。
电网备用容量的设定目标和标准是怎样的？ | 电网的有功功率备用容量根据其功能可以分为四类：负荷备用、事故备用、检修备用和国民经济发展的备用。在电力系统的规划和设计中，通常建议安装的总容量要超过最高负荷的15%至20%。各类型的备用容量应遵循以下标准： 1. 负荷备用容量通常占最大发电负荷的2%到5%，具体数值取决于电网的大小，大型电网适用较低值，小型电网适用较高值。 2. 事故备用容量通常约为最大发电负荷的10%，但至少应等于电网中最大单台机组的容量。 3. 检修备用容量应综合考虑电网的负荷特性、水电与火电的比例、设备状况、检修能力等因素来确定，一般在最大发电负荷的8%到15%之间。 如果电网无法按照上述标准配置足够的备用容量，必须获得电网管理部门的批准才能运行。
电网调峰是什么？它受哪些因素影响？ | 电网调峰操作是为了应对电力需求高峰期，通过调整发电机组的输出功率来实现。这些高峰期通常发生在日间和晚上的照明高峰时段，一天中可能会出现多次。在规划调峰策略时，必须兼顾需求量和安全标准，同时考虑成本效益。安全标准包括确保联络线稳定、适应电网实际条件的调峰速率以及维持电压稳定性。此外，调峰还可能导致设备磨损加剧，火电调峰会提高煤炭消耗和发电成本。由于固定资产管理折旧率和大修折旧率较低，且参与调峰的火电机组在燃料供应方面没有特别优惠，因此在现行制度下，除非有特殊政策支持，否则发电企业通常不愿意承担电网调峰任务。因此，电网公司应当制定激励政策，鼓励发电企业加入电网调峰工作。
电网中用于调节峰值负荷的电源类型有哪些？发电机组能够调整的功率范围有多大？它们通常采用哪些调峰策略？ | 目前电网中用于调节电力供应高峰的主要电源包括：抽水蓄能电站、普通水电站、燃气轮机发电站、燃油轮机发电站以及其他新型调峰设施（例如核电站减负荷调峰），以及通过管理用户侧负载来平衡供需的调峰方法。具体来说： 1. 抽水蓄能系统在发电状态下，其调峰效率可以接近200%； 2. 水电站在减少负荷或停机时，其调峰能力接近100%，考虑到振动区域的最小出力； 3. 燃油（气）机组在减少负荷时，其调峰能力超过50%； 4. 煤炭发电机组通过减少负荷、启停、减少蒸汽量、滑参数运行等方式进行调峰，其能力分别为50%（如果使用燃油或安装辅助燃烧器，则可降至60%）、100%、100%、40%。 为了解决机组运行受限的问题，推广了成熟的燃烧器改造技术，提高了锅炉在低负荷下的稳定燃烧能力。将单体机组改为扩展单元制，实现了停炉不停机的调峰。大型机组采用“少汽无负荷”运行方式，或者变压运行和两班制运行，这些技术改造有助于提升火电机组的调峰能力。调峰方法主要包括常规调峰、非常规调峰和并联机组调峰；也可以简单地分为旋转调峰和开停机组调峰。
90.电力系统中预防性安全分析的含义是什么？ | 电力系统的安全性在正常状态下主要依赖于预先的安全分析和管理。这涉及对一系列假设事故的评估，这些事故是基于事先设定的标准或操作人员的要求。如果在当前电网运行条件下，即使发生任何预设的假设事故，电力系统仍然能够维持稳定运行，那么可以认为系统是安全的。相反，如果在特定的假设事故下，系统可能会进入预警或紧急状态，这意味着在实际事故发生时，系统可能处于不安全的状态。为了防止这种情况的发生，必须迅速实施必要的控制措施，例如调整电网结构和电力流动，调整发电机组的输出功率，或者重新分配负载，以确保在假设事故发生时，电力系统能够保持安全或至少减少对系统安全的潜在威胁。
如何确保电网在常规运行状态下维持安全？ | 在电网稳定运行期间，首要的安全管理职责是持续监控电力系统的各种运行指标，包括发电机的输出功率、变电站的电压水平、电网频率以及输电线路的电流流量等。同时，执行常规的操作控制任务，比如启动或停止发电机，调整发电机的输出功率，以及改变变压器的分接头位置，这些都是为了确保能够稳定地向负载提供电力。 为了实现有效的安全监控，必须收集并实时更新整个系统的运行数据，并通过计算机屏幕、模拟面板等设备，将电网的实时状态直观地呈现给操作人员。 为了保障电力系统的安全稳定运行，我们需要根据电网的实际配置、发电能力和负荷分布情况，在进行离线计算后，设定一系列的安全阈值。这些阈值包括但不限于：系统的最小旋转备用容量、最小冷备用容量（即在短路情况下可迅速调用的发电能力）、变电站电压和线路两端电压相位角差的安全上限、以及通过输电线路或变压器传输的功率流的安全上限。在设定这些安全阈值时，我们通常会预留一定的安全余量。一旦监测到任何运行参数超出这些预设的安全阈值，系统将立即向操作人员发出警告信号，指示系统已经进入预警状态，需要立即采取相应措施。
如何确保电网在恢复过程中实施安全控制？ | 在实施紧急状态下的安全措施后，我们成功遏制了事故，系统现已稳定。然而，电网的多个组成部分（包括发电机、输电线和负载）已被切断，导致电网在极端情况下分裂成多个独立的小系统。现在，我们需要采取一系列措施，尽快将电网恢复至正常或预警状态，以减轻对社会各方面的影响。目前，这些恢复工作主要依赖人工操作，尽管某些环节如自动重合断开的线路和同步校验局部系统已经自动化。至于负载的恢复，通常需要手动操作，有时也涉及远程控制。电压的恢复则通常依靠自动调节发电机励磁和变压器分接头来实现。 为了确保恢复过程的顺利进行，运行人员必须深入了解电网的特点和各种恢复工具，他们需要仔细规划故障后的恢复操作顺序，并遵循详细明确的步骤。此外，通信设备和数据收集系统必须保持完好无损，以便在恢复期间保障各级运行人员之间的通信畅通以及关键设备状态信息能够准确无误地传输到控制中心。各级控制中心以及重要的发电厂和变电站应当配备可靠的备用电源，以确保整个系统的恢复能力不受影响。
请问电力系统的暂态过程共有几种类型？它们各自具有哪些显著特征？ | 电力系统中的暂态现象可分为三类：波过程、电磁暂态过程和机电暂态过程。它们的特点和成因如下： 1. 波过程：这是由操作或雷击导致的瞬时过程，持续时间极短（微秒级别）。它涉及到电流和电压波的传播，其分析需采用分布参数模型而非集中参数。 2. 电磁暂态过程：这一过程由短路引发的电流和电压突变引起，并在电感、电容储能元件及电阻耗能元件中产生过渡效应。它的持续时间比波过程长（毫秒级别）。电磁暂态过程的计算基于磁链守恒原理，涉及暂态和次暂态电动势、电抗及时间常数等参数，用于确定各个阶段的初始值和衰减特性。 3. 机电暂态过程：这种过程由大型干扰引起的发电机输出功率突变引起，导致转子摆动和振荡。它不仅受发电机的电气参数影响，还受到机械参数的影响，是一个电气和机械状态相互作用的综合动态过程。机电暂态过程的持续时间最长（秒级别）。
94.电力系统中的安全性和稳定性指的是什么？ | 电力系统的平稳运作依赖于两个关键要素：安全性与稳定性。这两个概念虽有区别，但都至关重要。 安全性意味着所有电力设备在操作时，其电流、电压和频率均需维持在规定的范围内，超出这些限制可能会导致设备故障。稳定性则涉及电力系统能否持续向用户供应稳定的电力。当电力系统遭遇干扰后，它应能自动恢复至先前的工作状态，或通过调控装置调整至新的平衡状态。 电网运行时，必须确保同步运行、频率和电压三方面的稳定性。从更广泛的角度来看，电力系统的稳定性可分为几个类别：发电机的同步运行稳定性（包括静态、暂态和动态三种类型）、电压稳定性（由无功功率不足引起）以及频率稳定性（由有功功率不足引起）。
95. 安全稳定的运作有什么重要性？ | 电力系统稳定性丧失是事故发生后对系统安全运行构成的最大威胁。随着电力行业的迅猛发展，现代电网的特点是大型发电机组、大规模电网、超高压传输、长距离输电、高负荷运行、大范围互联以及交流与直流的结合。这些特点有效地满足了社会不断增长的电力需求，但同时也引发了一系列系统稳定性问题。例如，如果系统失去同步稳定性，会导致电网中心点的电压、输电设备中的电流和电压出现剧烈的周期性波动，这可能导致电力系统无法继续正常供电而被迫停运。如果应对措施不当，可能会导致长时间的大规模停电。类似地，频率稳定性的丧失会引发系统频率崩溃，进而导致全系统停电；电压稳定性的丧失则会引起电网电压崩溃，使得受影响区域断电。对于控制复杂且敏感的现代电力系统而言，一旦发生故障，其瞬态响应非常迅速（通常以秒计算）。如果应对不及时或不当，故障可能会迅速蔓延至整个系统，严重情况下甚至可能导致系统崩溃，从而引发大规模停电，造成巨大的经济损失和社会影响。因此，现代电网的安全和经济运行要求系统具备强大的抗干扰能力和足够的安全稳定运行余地。这也是电网规划设计和调度运行中的一项关键任务。
确保电力系统稳定且安全运作的基础要素是什么？ | 总体而言，确保并提升电力系统安全稳定运行的关键要素包括以下几点： 首先，必须拥有一个合理的电网架构。这种架构是电力系统安全稳定运行的物质基础，它应能适应电源建设和负荷增长的不确定性，满足技术需求，保障系统的安全稳定运行，并便于调度人员理解和应对安全稳定性问题，以预防全网性事故。 其次，对于设计和运营的电力系统，需要进行全面研究分析，了解系统状况，并针对可能出现的各种故障采取所有可行的技术和管理手段，确保在这些故障发生时，电力系统仍能维持安全稳定运行。 最后，如果系统确实失去了稳定性，应有预先制定的措施来阻止恶性连锁反应，尽量减少事故损失，并迅速恢复系统的正常运作，即建立电力系统安全稳定运行的最后一道防线。
电网运行的三道防线是什么？ | 根据最新的《电力系统安全稳定导则》，在当前电网架构尚未经历重大改进的情况下，为了应对“N-1”模式下的各种扰动，确保在稳定性遭到破坏时能够维持关键区域的电力供应，我们需充分考虑历史上的各种事故，如三相短路等，并采取快速隔离故障（0.1秒内）等措施来减少事故的发生。这些措施构成了电网运行的三道防线： （1）对于常见且概率较高的单一故障，如单相瞬时接地故障重合成功、同级电压线路中任一回路单相故障重合不成功等，电力系统应保持稳定并继续向用户提供正常供电。 （2）面对性质较为严重但发生概率较低的单一故障，如单相永久接地故障重合不成功、母线故障等，电力系统应努力保持稳定，即使需要牺牲部分负荷。 （3）对于罕见的多重故障，包括单一故障加上继电保护动作错误等，电力系统可能无法保持稳定，但必须有预先设定的措施来限制故障的影响范围和持续时间。 第三道防线的构建和优化应结合电网的具体情况，合理增加低频低压减负荷的比例，并确保其有效性。此外，应在网间联络线上安装必要的低频、低压解列和振荡解列装置。
98. 电力系统可能遭遇哪些重大干扰？ | 电力系统遭受的重大干扰主要包括：短路事故、线路意外断开、断路器在无故障情况下意外跳闸、不同步并网操作（包括发电机不同步并联）以及大功率负载的突然启动或停止。
在电力系统遭遇重大干扰时，如何界定安全稳定性的标准？ | 电力系统在遭遇严重干扰时，依据电网架构和故障类型，安全稳定性准则可归纳为以下四种情形： 1. 确保电网持续稳定运作并维持对用户的常规供电。 2. 保障系统稳定，但容许一定程度的负载削减。 3. 若系统无法维持稳定，必须避免系统全面崩溃，并尽可能降低负载损失。 4. 在特定条件下，允许局部系统暂时脱离同步运行状态。
100.电力系统的稳定性可以分为哪些类型？ | 根据我国现行规定，电力系统的稳定性可分为三种类型：静态稳定、暂态稳定和动态稳定。具体定义如下： （1）静态稳定指的是电力系统在遭受轻微干扰后，能够避免产生自激振荡或非周期性失步现象，并且能够自动返回到初始运行状态的能力。 (2)暂态稳定是指当电力系统遭遇重大干扰，例如电网故障或线路断开等情况时，系统中的同步发电机能够维持同步运行，并且能够过渡到新的或恢复到原有的运行状态。 (3)动态稳定则涉及电力系统在特定运行条件下受到干扰（包括常规波动和大小不同的扰动）后，在自动调节和控制系统的作用下，电网中各电源之间的电动势角差不会出现振幅不断增加的发散振荡或持续振荡导致失步的情况，从而保持长时间的运行稳定性。
电网运行模式包含哪些要素？它与电网架构有何关联？ | 电网的运作模式涵盖了确保电网内发电量与用电量的均衡、主要变电站的主电路配置及其保护系统的协调、不同电网之间的互联以及联络线路功率的调控、电网的峰谷调节、无功功率源的调度操作，以及在各种负载状况下电网的运行性能等关键方面。 电网架构与这些运作模式紧密相连：一个合理的电网架构为各种运作模式提供了基础，并对其进行了限制和规范。对于不同的电网架构和运作模式，研究电网的特性和在各种潜在事故情况下的应对策略，是电网运营工作中的一项重要职责。
电网运行模式有哪些分类？ | 电网的运行模式依据不同的分类标准可以划分为：按照时间跨度，可分为年度、季度和日常运行模式（通常指常规运行状态）；按照系统状况，可分为常规运行状态、紧急应对状态以及特定条件下的运行状态（通常在维护期间使用）。其中，年度运行模式在所有模式中占据核心地位，是最重要的运行技术规划。
请问电网的常规运作模式、事故后的应急运作模式以及特定情况下的特别运作模式分别是什么？ | 电网的常规运作模式涉及预定的维护安排，以及根据电力需求和季节性变化调整的水电和火电发电量，以适应最高和最低负荷条件，以及抽水蓄能电站的特定操作状态，这些通常会持续较长时间。 在电力系统故障排除并恢复至常规模式之前，会出现一种临时的稳定运行状态，这就是事故后的运行模式。 特殊运行模式指的是在主干线路或大型联络变压器等关键设备进行维修时，或者当某些运行方式对系统的稳定运行产生显著影响时所采取的措施。这包括节假日期间的运行模式、非计划性的主干线路、变压器或其他关键系统元件的维修，以及电网主要的安全稳定控制系统暂时停用，以及其他可能严重影响系统安全稳定运行的情况。
电网在不同运行状态下有哪些特定要求？ | 电网在不同操作模式下应满足以下标准： (1) 正常运行状态下，电网必须确保用户获得高质量电力供应，所有设备不应超载或承受过高电压，输电线路的输送能力应在稳定范围内。电网应配备符合规范的有功和无功功率备用容量，继电保护和安全自动装置应适当配置并准确设定。系统运行应兼顾经济性，电网结构应合理，具备高可靠性和稳定性，以及应对突发事件的能力。通信网络应保持畅通，信息传递应顺畅。年度运行计划需上报上级调度机构审批后方可实施。 (2) 在事故运行状态下，由于电网的可靠性降低，应尽量缩短这种状态的持续时间。事故运行时间通常取决于以下因素： 1. 各级调度人员对事故的快速准确响应。 2. 备用设备的快速投入使用。 3. 损坏设备的快速修复或采取替代方案。研究事故后的电网运行状况，并制定相应的运行策略，有助于指导各级调度和操作人员有效应对事故，减少电力事故造成的损失和对用户的影响，并允许提前采取预防措施。 (3) 特殊运行模式（又称维护运行模式）：在主要设备维修或继电保护装置校验期间，电网运行状况将发生显著变化。因此，在这些情况下，应预先制定相应的运行计划，并制定增强电网安全稳定性的措施。
在制定运行方式方案时，需要考虑哪些关键要素？该方案的具体内容包括哪些方面？ | 在规划电网运行策略时，必须综合考量电流流动模式、短路能力、电网稳定性与安全性、系统负荷调节、继电保护机制以及电网内部可能出现的过电压问题。
106.电网的最大运行状态和最小运行状态分别指什么？它们各自的作用是什么？ | 电网的最优化运行状态是指在这种状态下，电网的短路阻抗达到最小值，从而导致短路时产生的电流达到最大。通常，我们会根据这种最优化运行状态下的短路电流来验证所有电气设备的稳定性和可靠性。 相反地，电网的最不利运行状态是指在这种状态下，电网的短路阻抗达到最大值，因此在发生短路时产生的电流是最小的。通常，我们会根据这种最不利运行状态下的短路电流来测试和校准继电保护装置的灵敏度。
电网在运行过程中为何会出现电晕现象？ | 电晕是一种现象，发生在高压带电的气体与空气接触并释放电荷时。当高压带电体（例如高压输电线或某些带电设备）的电压达到特定水平，或者在极不均匀的电场中，电极附近的电场强度达到特定强度（大约30至31千伏每厘米），在标准大气压下，带电体周围的气体就会开始发出蓝光，这是电晕放电的表现。这种放电的初始电压被称为电晕起始电压。电晕放电过程中，电流表现为间歇性的高频脉冲，伴随着可见的辉光和吱吱的声响。除了干扰无线电信号，电晕还会导致能量损失，并产生臭氧和氮氧化物，这些物质可能对环境造成污染。因此，通常会采用分裂导线、扩张导线或空心导线等技术来增加导线的半径，以减少电晕的发生。对于220千伏以上的超高压设备以及110千伏电压等级且截面积小于150平方毫米的架空线路，需要通过计算来确定电晕损耗的影响。
108. 并行操作是什么含义？ | 在电网稳定运作时，所有与之相连的同步发电机的转子都以统一的角速度同步转动，且这些发电机之间的相对角速度差异保持在允许的极限之内。我们将这种操作模式定义为发电机的并联运行，而参与这种运行的各个发电机则被称为同步发电机。对于两个独立的电网系统来说，这种情况被称为电网的并联运行。
109.电网合环运行是指什么？它有哪些优势？ | 电网合环操作，即环形运行，是指将具有相同电气特性的变电站或变压器通过输电线路连接成闭环的电力传输系统。这种运行模式将原本独立的单回路输电网络转变为由两条或多条输电线路构成的单环或多环网络。合环运行的优势在于各节点能够相互供电和变换电压，提供支持、调节和备用能力。这不仅增强了电网供电的稳定性和可靠性，确保了关键负载的电力供应，而且在相同导线条件下输送相同功率时，还能降低电能损耗并维持电压水平。
电网并联运行需要满足哪些条件？ | 1. 合环操作前，确保所有相位匹配，对于首次合环或检修后可能导致相位变动的情况，必须通过测试确认两侧相位完全一致。 2. 若形成电磁环网，环网内变压器的接线组别差异应为零。在特定条件下，如果经过计算和校验确认继电保护不会误动作且环路设备不会过载，即使变压器线差达到30度，也可以执行合环操作。 3. 合环后，环网内的所有元件不应出现过载情况。 4. 母线电压不得超过规定的上限。 5. 继电保护和安全自动装置必须能够适应环网运行模式。 6. 电网稳定性需满足相关规定的标准。
111.电力系统的不稳定现象有哪些类型？ | 电力系统可能面临两种不同类型的不稳定性：非周期性失稳和振荡性失稳。这两种情况分别对应于系统同步力矩不足和系统阻尼力矩为负的情况。无论是受到强烈干扰还是轻微干扰，一旦发生，都可能导致电力系统失去稳定状态，表现为非周期性的跳变或振荡。
112.电力系统振荡是什么？ | 振荡是发电机与电网电源间或电网不同部分电源间功角变化的摆动过程。电力系统中的振荡可分为同步振荡和异步振荡两类。同步振荡是指系统能够维持同步并稳定运行的状态，而异步振荡则是指系统失去同步、无法正常运作的情况。一旦电力系统稳定性被破坏，电网中的发电机组将脱离同步，进入非同步运行模式，从而引发异步振荡。 在电力系统遭受事故后，如果未能迅速采取适当措施，可能会引发暂态稳定性的破坏；而在某些结构脆弱的电力系统中，甚至可能发生静态稳定性的破坏事件。电力系统稳定性的丧失或由其他因素（例如发电机失磁或电源非同期合闸等）都可能导致电力系统出现振荡现象。
电网振荡与短路有何不同？ | （1）在振荡过程中，电网中各点的电流和电压呈现周期性的波动，其变化速率较缓；而在短路情况下，电流和电压会迅速发生显著变化。 （2）振荡状态下，电网任意节点的电流与电压相位角会随着功角δ的变动而改变，而短路时，电流与电压的相位角则相对稳定。 （3）在振荡期间，电网的三相通常是平衡的，但在短路事件中，电网可能会出现三相不平衡的情况。
114. 同步发电机中的同步振动和非同步振动分别指的是什么？ | 当发电机的输入或输出功率发生变化时，功角δ也会相应改变。然而，由于发电机转动部件的惯性作用，δ不会立刻达到新的平衡状态，而是会在接近新δ值的范围内经历多次波动，最终才稳定在新的状态下运行。这个过程中，发电机仍然保持在同步运行模式下，这种现象被称为同步振荡。 同步发电机的异步振荡是指发电机因外部干扰而产生较大波动，导致功角δ在0至360度之间周期性地变动，从而使发电机与电网失去同步运行的状况。在异步振荡期间，发电机可能会交替处于发电和电动机的工作状态。
电网振荡的起因是什么？ | （1）当输电线路传输的功率超出其承载能力时，会导致静态稳定性受损。 （2）电网遭遇短路事故，导致大量发电、输电或变电设施被紧急切断，负载出现剧烈波动，从而引发电力系统的瞬态不稳定。 （3）环形系统或并联双回线路突然断开，使得两个电网之间的连接阻抗急剧增加，导致动态稳定性丧失，无法维持同步运行。 （4）大型发电机组意外停机或失去励磁，导致电网联络线上的负荷增加或电网电压显著下降，进而降低了联络线的稳定极限，引发稳定性问题。 （5）电源在不同步的情况下尝试并网，但未能成功进入同步状态。
在电网出现振荡现象时，我们该如何判断它是同步振荡还是异步振荡？ | 当电网经历非同步振动时，其频率无法维持恒定，导致功角δ在0至360度间周期性变动。这使得所有相关电气和机械参数显著偏离正常值，例如发电机、变压器及电网连接线路中的电流、电压和功率计均出现周期性的剧烈波动。在振荡中心，电压偏离标准值，且波动幅度最为显著。同时，发电厂与电网之间以及不同电网之间的功率传输也会出现来回波动。 然而，在同步振动情况下，电网频率得以保持稳定，电气参数的波动相对较小。功角δ也随之波动，但经过几次波动后，振动会在一定时间内逐渐减弱，并最终恢复到新的稳定运行状态。
主要措施有哪些可以用来消除电力系统的振荡？ | 当电力系统发生振荡时，必须立即采取行动以迅速稳定系统。常用的应对策略包括恢复同步和必要时进行系统解列，具体操作如下： 1. 不论是频率上升还是下降，所有发电厂都应根据发电机的事故过载规定，尽可能增加励磁电流。 2. 发电厂需迅速调整以恢复电网频率至正常水平。对于频率高于正常的发电厂，应立即减少发电量直至振荡停止或频率恢复正常。对于频率低于正常的发电厂，则应利用备用容量和过载能力来提升频率，直至振荡消失或频率恢复正常。 3. 力争在3到4分钟内解决振荡问题，如果无法做到，则应考虑在合适的位置将电网的部分区域断开连接。
118.低频振荡是什么现象？它可能由哪些因素引起？ | 低频振荡是指并联运行的发电机在受到微小干扰时，其频率在0.2至2.5赫兹之间持续波动的一种现象。这种振荡的发生通常与电力系统的阻尼作用有关，尤其在电网连接较弱、线路较长且负载较重的情况下更为常见。此外，当系统使用了响应迅速且放大倍数高的励磁系统时，低频振荡的可能性会增加。
请问次同步振荡是什么？它产生的原因和预防方法是什么呢？ | 当发电机通过带有串联电容器的线路连接到电网时，如果串联补偿程度过高，电网中的电气谐振频率可能会与大型汽轮发电机的轴系固有扭转振动频率发生共振，这种共振通常发生在低于同步频率的次谐波频率上，可能导致发电机的大轴受到破坏性扭转。 此外，高压直流输电线路（HVDC）或静态无功补偿器（SVC）的不当控制参数设置也可能引发次同步振荡。 为了预防次同步振荡，通常采取以下措施： （1）增加或改进一次设备。 （2）减少串联补偿的程度。 （3）利用二次设备提供对扭转振动模式的阻尼，这与功率系统稳定器（PSS）的工作原理相似。
确保电力系统稳定运行的标准是什么？ | （1）为了维持电力系统的稳定性和确保频率、电压处于正常水平，系统必须具备充足的静态稳定储备以及有功和无功备用容量，并配备相应的调节工具。在应对常规负载变化和调整有功、无功功率流动时，系统不应出现自激振荡现象。 （2）电网的结构应当合理设计。 （3）在标准运行模式下（包括维护模式），即使某个系统元件（如发电机、线路、变压器或母线）发生单个故障，也不应引起整个主系统进入非同步状态，更不能引发频率或电压崩溃。 （4）在事故后调整的运行状态下，电力系统应符合规定要求的静态稳定储备，而其他元件则应按照规定的事故过载能力运行。 （5）当电力系统遭遇稳定性问题时，必须有预先制定的措施来限制事故的影响范围并减轻事故损失。 （6）在较低电压等级的电网中，无论哪个元件发生何种单一故障，都不应影响到更高电压等级电网的稳定运行。
有哪些方法可以增强电力系统的静态稳定性？保持高压母线电压稳定的主要目标是什么？ | 为了增强电力系统的静态稳定性，关键在于缩短“电气距离”。具体策略包括： （1）强化电网架构，降低整体元件的电抗，比如通过减少变压器的使用或优化励磁控制系统来抵消发电机的电抗，增加线路数量，采用多股分裂导线，安装串联电容器等手段，以构建一个紧凑的网络结构，从而减少系统电抗。 （2）提升电压等级，包括提高输电电压和确保电网运行在较高电压水平上，例如在负荷中心合理布置无功补偿设备。 （3）增强发电机的运行电动势，比如利用自动调节励磁系统，增加发电机的无功功率输出。 （4）应用直流输电技术。 在电网日常运行中，调度部门通过保持和控制发电厂及枢纽变电站高压母线的电压恒定，来确保电力系统的稳定运行。保持高压母线电压的稳定等同于将输电网划分为多个较小的部分，这样一来，每个部分的电气距离远小于整个电网的电气距离，这有助于保障并提升了电力系统的稳定性。
发电机快速励磁系统对静态稳定性有什么作用？有哪些手段可以实现这一目标？ | 由于快速励磁系统响应迅速，调整速度快，它有助于同步发电机在遭遇微小干扰时保持静态稳定性，从而提升了发电机的最大功率输出。然而，如果快速励磁系统的开环增益设置得过高，发电机可能会在轻微干扰下发生自激振荡并丧失稳定性；相反，如果增益设定得太低，发电机在稳定运行时保持额定电压的能力就会减弱，导致无法达到较高的功角特性，从而降低发电机的静态稳定极限。 为了增强配备快速励磁系统的发电机的静态稳定性，通常采取以下措施： 1. 引入稳定控制回路，例如电力系统稳定器（PSS），以增强发电机的阻尼作用。这样可以在高增益条件下抑制自激振荡，增强发电机的静态稳定性。 2. 使用最优励磁控制器，提供适宜的阻尼，有效抑制各种低频振荡，从而提升发电机的静态稳定极限。
请问电力系统稳定器PSS的功能是什么？ | PSS（Power System Stabilizer），作为一种发电机励磁系统的额外控制装置，当安装在大型发电机组上并合理配置其参数时，能够实现以下功能： （1）产生额外的阻尼扭矩，有助于抑制电力系统的低频震荡。 （2）提升电力系统的静态稳定性阈值。
有哪些方法可以增强电力系统的瞬态稳定性？ | 为了增强电力系统的暂态稳定性，可以采取以下策略： （1）提升系统对干扰的抵抗能力，比如使用快速励磁系统和电力系统稳定器，提高发电机的强制励磁倍数和转动惯量。 （2）减少扰动的影响，例如通过电气制动、切除部分发电机、快速关闭汽轮机阀门或按相切除。 （3）缩短故障持续时间，比如利用快速保护系统迅速隔离故障，线路配备自动重合闸功能，以及使用快速分合闸的断路器。 （4）优化运行方式，改进电网接线和功率分配，确保电网有足够的有功和无功功率储备，合理设定发电机组和线路的负载上限及电压标准。 （5）在电网结构上，可以部署静态无功补偿设备，长线路中间增设开关站，线路采用串联电容器补偿，变压器中性点通过小电阻接地，以及合理设置解列点。 （6）发电机组采用单元接线模式，并实现连锁切机机制。 （7）应用高压直流输电技术。 此外，大功率电力电子器件，如灵活交流输电（FACTS）技术，也得到了广泛应用。
125. 在何种干扰条件下，电力系统应在继电保护和断路器正确响应的情况下维持其正常运作？ | 在电力系统遭遇一系列干扰，且其保护、重合闸和断路器正确响应的情况下，必须确保系统的稳定运行以及电网的持续供电。具体包括： （1）任何线路发生单相接地故障并成功重合。 （2）对于同等级电压的双回或多回线路和环网，如果其中一条线路发生单相永久性接地故障而无法成功重合（对于直接从水电厂送出的线路，必要时可以采取切除发电机的措施）。 （3）对于骨干线路，如果同一电压等级的相邻线路发生单相永久性接地故障且重合失败，或者无故障情况下断开且未重合。 （4）任何一台发电机组（除了那些对电网容量有重大影响的机组外）跳闸或失去励磁。 （5）电网中的任何一个大负载突然出现显著变化（例如，受到冲击负荷或大负载突然中断）。
在什么条件下，即使继电保护和断路器正常操作，电力系统仍能维持稳定状态，尽管可能需要放弃一部分负载？ | 在遭遇以下干扰事件时，如果保护、重合闸和断路器能够正常运作，电力系统应维持稳定状态，尽管可能需要牺牲一部分负载： （1）单条线路发生单相永久性接地故障且重合失败，或者无故障情况下断开而未重合（通常依赖于低频自动减载措施）。 （2）母线发生单相接地故障。 （3）对于两级电压的电磁环网，当高一级电压线路发生单相永久性接地故障且重合失败，或者无故障情况下断开而未重合时（允许有计划地进行解列操作）。 （4）同杆并排的双回线路中，不同名称的相位同时发生单相接地故障且未重合，导致双回线路同时跳闸。 （5）两个电网之间的单回联络线因故障在两侧同时断开。 （6）电网中容量占比过大的发电机组跳闸或失去励磁。
如何通过继电保护设置来避免超高压电网因稳定性问题引发的事故？ | 为了增强电网的暂态稳定性，关键在于加强和优化一次、二次设备的基础设施，并减少电网在受到干扰时的响应时间。具体来说，在超高压电网中，我们需要强化高质量的快速保护系统，比如高品、母差、开关失灵保护等。这意味着对于500KV等级的设备，其主要保护系统应当具备双重化功能；对于220KV及以上的环形网络线路，应配备两套快速保护系统。对于新建的500KV和关键的220KV发电厂、变电站，其220KV母线应配备双套母差和开关失灵保护。对于已经建成的500KV和重要220KV设施，其220KV母线应逐步实现双套母差和开关失灵保护。此外，设计并安装的低频减载装置和保障电网稳定运行的安全自动装置应与一次系统同步投入使用。
为了避免系统崩溃并最大限度地降低潜在损失，我们应当针对哪些情形预先制定应对策略？ | 为了避免系统崩溃并最大限度地降低潜在损失，必须针对可能引发电力系统稳定性问题的情况采取相应预防措施，这些情况包括： （1）故障发生时断路器未能正确动作。 （2）在故障情况下，极端保护和安全自动设备错误启动或未能启动。 （3）自动调节设备失效。 （4）失去大型电源供应。 （5）其他意外因素。
129.如何理解“电网的安全、高效和成本效益运行”？ | 依据《电力法》第18条的规定，电力生产和电网运作必须遵守安全、高效、经济的准则。具体来说，这意味着： 电网的安全运行意味着电网要持续、稳定且正常地运作，确保供电的可靠性。 电网的高效运行指的是电网的运行频率、电压以及谐波含量等指标都必须满足国家制定的标准。 电网的经济运行则指电网应在供电成本最低、发电能源消耗率和网损率最小的情况下运行。
电网经济调度是指什么？ | 电网经济调度是指在确保电网安全和高效运营的前提下，通过优化现有资源和设施的使用，并运用各种技术及管理方法，在一系列限制下，比如在一年或一个季度的规划周期内，制定出各水电站的放水计划和火电厂的燃煤发电方案。对于火电机组，则采用等微增率法，以最低的燃料消耗（或燃料成本或运营开支）来分配电网总负荷，使其在各个电厂和机组之间达到最优经济效益，从而提升电网整体的经济效率，确保以最低的发电和供电成本为用户提供稳定的电力供应。
电网经济运行的重要性是什么？ | 电网的有效运营涵盖了火力发电站、水力发电站、输电网络和配电网的有效运营。有效运营是电网商业活动的关键组成部分，提升电网运营效率能带来显著的经济与社会效益。例如，在线经济调度即合理分配电力负荷，能够节约0.5%至2%的燃料；优化发电机组组合可实现1%至2.5%的效益提升；电网损耗的调整效益在0.05%至0.5%之间；水力与火力发电的协同工作效益甚至超过了火力发电站的经济负荷分配效益。尽管这些效益的比率看似有限，但随着时间的积累，其产生的实际价值却非常可观，这使得电网的经济调度成为现代电力系统的一个重要特征。
请问经济调度软件包含哪些功能部分？ | 在主要依赖火力发电的系统中，经济调度软件的功能模块通常涵盖以下几个方面：预测电力负荷、确定最佳机组组合、建立机组能耗特性和微增耗量特性模型、实施等微增调度策略以及调整线路损耗。而对于水力和火力混合的发电系统，需要采用大系统分解协调法或其他算法分别对水力和火力子系统进行优化。在此基础上，根据一天内的总用水量或水库起始和结束水位的控制要求，协调水力和火力子系统之间的水电当量系数。
电网经济调度所需的基本数据包括哪些？ | （1）火电厂的热效率和汽轮机的热耗率通常通过热力测试来确定，在不同负载下运行时的性能。 （2）火电厂在不同水头条件下的功率与流量关系，即其耗量特性，可通过实验或参考制造商提供的设计数据获得。 （3）火电厂启动和停止过程中的能量损失。 （4）用于计算线路损耗的基础参数和修正值。 （5）将煤炭转化为电力时的等效系数。
怎样优化电网中发电机组的配置以实现经济效益？ | 在确保电力系统稳定运行的前提下，电网运营商需在特定时间段（如每日或每周）内优化发电机组的选择和调度，以实现该时间段内燃料成本的最小化。这涉及到以下几个关键任务： （1）在电网负荷降至某一水平，导致运行中的发电机组总功率远超实际需求和旋转备用需求时，决策是否暂停部分机组，并在次日负荷回升时重新启动它们。 （2）为不同时间段确定最优的机组启停顺序，并制定相应的调度计划。 （3）评估启动和停止机组所需的燃料消耗，以及停运部分机组后剩余机组运行效率提升所带来的燃料节省，以判断整体效益。 在制定经济运行方案时，除了经济效益，还需兼顾电网的安全标准和机组启停的特殊技术约束。目前，常用的实用算法包括优先级排序法和动态规划法，而混合整数规划法则处于研究测试阶段。
135.怎样有效地整合水、火和电力资源进行经济性调度？ | 在水火电混合电网中，经济调度策略旨在优化水电和火电在特定调度周期内各时段的有功功率分配，以实现整个周期内系统总发电成本的最小化。这一分配不仅要考虑满足电力需求和发电设备的运行限制，还需遵守水电站的供水规定。水电站在混合电力系统中的主要作用是调峰，这有助于稳定火电厂和核电厂的输出，减少启动和停止的频率，并保持高效率的水头发电。对于那些不需要与火电厂协调或按照预定计划发电的水电站，经济调度的目标则是最小化发电量、弃水量，最大化水电销售价值或最小化购电成本。 水火电混合电力系统的有功功率经济调度可以通过多种实用计算方法来实现，包括协调方程法、动态规划法、网络潮流规划法以及应用大系统分解协调理论法。
136. 最佳电力流与常规经济调度有何不同？ | 传统电力系统调度通常仅针对有功功率进行优化，并且在考虑线路损耗时，主要关注的是由有功功率引起的损耗。这种调度方法通常不会涉及母线电压的限制，对于安全性方面的考量也较为有限。相比之下，最优潮流算法不仅优化了有功和耗电量，还包括了无功功率和网络损耗的优化。此外，最优潮流还充分考虑了母线电压的限制以及线路电流的安全性要求。
最常见的电网故障是什么？它会导致什么结果？ | 在电力系统的运作过程中，最常见的也是最具威胁性的故障类型是短路，其中单相接地短路最为普遍，而三相短路相对较少。旋转电机和变压器可能会遇到绕组间的匝间短路问题；此外，输电线路有时会遭遇断线事故，而在超高压电网中，非全相运行也可能发生。更复杂的情况是，电网可能同时遭受多种故障的影响。 这些故障可能导致以下后果： (1) 电网中某些区域的电压急剧下降，严重影响用户的正常运营。例如，如果电气设备的工作电压降至额定电压的40%，且持续时间超过1小时，电动机可能会停转。 (2) 短路点会产生巨大的短路电流，导致电弧产生，进而损坏故障设备。 (3) 故障设备以及一些未受影响的设备在通过大电流时，会承受巨大的电磁力和高温，这可能导致设备损坏或性能下降，从而减少其使用寿命。 (4) 短路事件可能破坏电力系统内各发电厂之间的同步运行稳定性，引发机组间的震荡，严重情况下甚至可能导致整个电力系统的崩溃。 (5) 短路期间，附近的通信线路或铁路自动闭塞信号可能会受到严重干扰。
哪些因素可能导致电网事故的发生及其发展？ | 通过对国内外电力系统严重事故的研究，我们可以确定一些关键因素，这些因素不仅包括自然力的作用，还包括以下几个方面： (1) 电力系统规划与设计。确保电力系统运行的安全性，首要任务是在规划和设计阶段就给予充分的关注。 (2) 电力系统设备与元件。在实际操作中，由于制造商交付延迟、资金限制、自然环境变化或劳动力安排不当，原定设备可能无法按时投入使用，导致不得不采取临时措施。因此，为维护设备的完整性和可靠性，必须定期根据现场实际情况对设备进行测试、检查和校准，以便及时发现并修复潜在问题和早期缺陷。 (3) 继电保护系统。继电保护装置的性能通常由可靠性、安全性及响应速度这三个指标来评估。根据我国电网事故统计数据，因继电保护问题直接引发或加剧事故的比例高达41%（直接7.6%，加剧33.3%）。 (4) 电力系统运行的通信与信息收集。事故分析显示，若在正常或异常情况下缺失关键的实时运行数据（如线路负载、主要设备状态、母线电压等），或信息传递出现误差（如断路器状态不一致），则运行人员可能无法准确掌握电网状况，延误问题发现和解决，甚至基于错误信息作出决策，从而加剧事故。此外，通信中断也会妨碍各级运行人员之间的协调和正确指挥，这往往是导致事故扩大或处理延误的关键因素。 (5) 运行人员。尽管电力系统自动化程度不断提高，尤其是计算机技术的应用减少了大量手工操作，但运行人员在电力系统运行和控制中的核心作用并未因此减弱。 (6) 运行管理。事故的发生和发展往往与电网的实际运行方式密切相关。根据我国近期的稳定性破坏事故统计，约有72%的事故与运行管理有关。
电网中通常采取哪些措施来限制短路电流？ | 为了减轻短路对电网运行的严重影响，通常会实施以下策略来控制短路电流： （1）精心设计电力系统的主接线结构或操作模式，以提高系统电阻，从而降低短路电流。 （2）使用高阻抗变压器，以减少其低压侧的短路电流。 （3）安装限流电抗器。如果调整电网运行模式后，系统电阻仍然不足以将短路电流控制在安全范围内，可以在母线或线路中串联电抗器，以增强系统电阻，限制短路电流。 （4）利用分接低压绕组变压器。这种变压器在正常运行或低压侧发生短路时，其电抗值会发生变化，有助于限制短路电流。然而，由于分接低压绕组变压器的配置较为复杂，且运行灵活性不足，因此在实际应用中受到一定的限制。
电网调度是指什么？它的运作遵循哪些基本原则？ | 电网调度工作由电网调度机构负责，旨在确保电网的安全性、高效性和经济性。这一过程包括对电网运行的组织、指挥、指导和协调。电网调度必须遵循社会主义市场经济原则和电网运行的自然法则。 我国的电网调度体系分为五个层次：国家电网和南方电网设有最高级别的调度中心；跨省电网设有“网调”；各省、自治区、直辖市设有“省（市）调”；各地区级供电企业设有“地调”；各县供电公司设有“县调”。为了确保电网安全、维护用户权益，并满足经济发展和居民用电需求，电网调度遵循统一指挥和分层管理的原则。
调度系统包含哪些组成部分？它们遵循的是什么原则？ | 调度体系涵盖各层级的调度组织以及电网中的发电站和变电站的值班部门。这些单位在业务运作中须遵守以下原则：被调度机构管理的发电站和变电站的值班部门，必须遵循相应级别调度机构的指令；下级调度机构必须遵从上级调度机构的指导。
电网调度的特点是什么？ | 电网调度的核心职责可概括为三个方面： 首先，其具有指挥功能，负责指导电网内的发电站和变电站进行开机、停机、送电和倒闸操作，以及处理事故和调整有功与无功功率。 其次，电网调度还承担着生产任务，确保电网的安全稳定和经济运行。这包括规划电网的正常和特殊运行模式，设定输电线路的稳定性限制，并进行控制。此外，调度还需负责继电保护和自动化设备的整定值设定，以及电网通信和调度自动化的建设和维护。这些活动构成了电力生产的不可或缺部分，由电网调度直接管理和执行，涉及综合性和技术性的工作。 最后，电网调度机构兼具职能属性，它不仅是生产单位，也是网、省、地市级电网公司的职能部门。该机构负责电网运行的技术管理工作，监控发供电单位的生产状况，制定电网运行和操作的调度管理规范，提供调度、继电保护、通信、自动化的技术支持和专业培训，并实施相关安全经济措施。
电网调度的核心任务是什么？ | (1) 负荷预测是电力系统的核心任务之一，旨在确保对所有用户持续供应符合标准的电力，以适应不断变化的用电需求。为了实现这一目标，必须对未来的电力需求进行定量估算，这便是负荷预测。提升电网负荷预测的准确性有助于优化电能质量，增强电网运行的安全性和经济效益。电力系统的负荷通常随时间和多种因素而变化，但它们之间并非完全独立。通常，电网调度的短期负荷可视为三部分之和：随机性变化、季节性变化和周期性变化。季节性变化反映了负荷随日历日期的波动，周期性变化则与月份更替相关，而随机性变化则是由偶然事件引起的负荷变动。 (2) 倒闸操作是电网调度的关键环节，涉及启动、停用、转换设备状态、安排检修、调整主变压器分接头设置，以及更改继电保护和安全自动装置的设定值等关键任务。 (3) 在特定时期和地区，合理规划电力使用至关重要。鉴于我国电网的技术水平与国际先进水平存在差距，电网运行的稳定性和安全性相对较低，无法承受大范围的电力流动波动，且装机容量有限。在国民经济发展的不同阶段，某些地区和时段的电力供应可能无法完全满足社会需求（例如，山西省运城地区的电力供应）。因此，在这些时期和地区，必须充分利用现有的电力资源，合理规划工业生产、农业生产及居民生活用电，以确保国家各项计划的顺利实施和社会用电秩序的稳定。
电网调度管理的主要职责和基本标准是哪些？ | 电网调度管理的核心职责在于依法指导电网的日常运作、操作及事故响应，确保以下基本原则得以实现： （1）最大限度地发挥电网内部发电和供电设施的潜力，通过有序规划来满足电网负荷需求。这包括在现有装机容量基础上，科学安排设备检修和备用，合理制定水电和火电的发电计划，以确保电力供应能够满足用户的需求。 （2）保障电网的持续稳定运行，提高供电的可靠性。 （3）通过调度中心的统一协调，实现全网范围内所有发电、供电和用电单位的同步运作，确保电网的电能质量，包括频率、电压和波形的稳定性。 （4）基于电网的实际状况，运用技术手段，经济高效地使用燃料、水力等资源，以实现电网在最经济的运营模式下运行，从而降低能耗，提高供电效率，将供电成本降至最低。 （5）严格遵守法律法规、合同和协议，确保调度工作的公正性、公平性和透明度，依法保护电网公司、发电公司、供电公司和用电企业的合法权益。
电网调度机构的职责范围包括哪些内容？ | 电网调度机构的职责范围涵盖了行政管理职能、电网发电与供电的指挥、发电与用电的监管以及电力量的考核。具体职责如下： (1) 指令权。电网调度机构可单方面下达指令，无需征得对方同意。这些指令具有法律效力和行政强制力，违反者将面临相应惩罚或强制执行。 (2) 制定调度计划的权力。这是根据国家发电和供电计划制定的具体实施计划，将国家计划细化至每月每日，并由调度机构负责执行。 (3) 紧急处置权。在紧急情况下，如威胁人身安全或电网事故，调度机构有权根据规定采取措施，以确保电网安全和社会公共利益。 (4) 调度计划调整权。在电网出现特殊情况时，调度机构有权调整当日调度计划，但这种权力受到一定条件限制。 (5) 许可权。对于某些非上级调度管辖的设备操作，运行规程可能要求获得上级值班调度人员的许可。 (6) 协调权。在电网调度管理中，调度机构负责协调不同地区、部门和企业之间的电力经济关系，特别是在调度计划的制定过程中。 (7) 监督权。上级调度机构负责监督下级调度机构的工作，以及用电地区的用电状况等。 (8) 处罚权。对于不服从调度、在电力紧张时期超计划用电的行为，调度机构有权采取限电、扣还电力电量、暂停供电等措施。 电网调度机构行使这些职责的目的是为了确保电网的安全、高效和经济运行，同时保护电网内各参与方的合法权益。然而，权力的滥用可能导致对他人的合法权益的侵犯，因此也是违法的。
《电网调度管理条例》的核心指导原则是什么？该条例在哪些领域内有效应用？ | 《电网调度管理条例》确立了以下核心准则： (1) 实行统一指挥与分层负责的管理方式。 (2) 遵循按计划合理分配电力资源的指导方针。 (3) 在保障电网整体利益的同时，兼顾相关单位及电力消费者合法权利的平衡原则。 (4) 值班调度员在依法行使职权时享有法律保护，并须遵守法律规定。 (5) 调度命令具有法定的强制效力。 (6) 电网调度工作应遵循社会主义市场经济规律和电网运行的自然法则。 该条例适用于中国境内所有发电、供电、用电机构以及相关个人。
请问什么是“分级管理”？ | “统一调度”是指在调度工作中，下级单位必须遵循上级单位的指令。这一概念的核心内容可以归纳为一个核心原则和八项具体要求。该原则要求在电网最高级别的调度机构的统一领导下，制定并执行整个电网的运行方案。这八项要求包括： 1) 统一规划每日发电和用电的计划。 2) 电网调度部门负责统一制定和执行全网的运行方案，包括统一平衡和实施发电、供电计划，以及统一安排和调整主要发电、供电设备的检修日程。 3) 统一规划全网的主电网结构，并统一部署和实施全网的安全稳定措施。 4) 统一指挥全网的日常操作和应对突发事件。 5) 统一指导全网的负荷调节、频率调整和电压控制。 6) 统一协调和规范全网继电保护、安全自动装置、调度自动化系统和调度通信系统的运作。 7) 统一协调水电站水库的合理使用。 8) 根据相关规章制度，统一协调涉及电网运行的各种事务。
148.什么是所谓的“统一调度”？ | “分级管理”是指依据电网层次结构，为了界定各调度机构的职责和权力，并确保统一调度的有效执行，各级电网调度机构在各自的调度管辖区域内执行具体的电网调度管理工作。这涉及到在中心调度机构的统一领导下，按照调度规则的规定，各级电网调度机构各自负责落实统一调度的各项规定，并在各自的职责范围内独立处理调度事务。
值班调度员在何种情形下有权变更计划并下达命令？ | 当遇到以下紧急状况时，值班调度员有权变更日常的发电和供电调度安排，下达限电命令，调整发电厂的出力，启动或停止发电机组，并向所属电网内的发电厂和变电站的运行团队发出调度指令，以实施限电、调整发电厂出力、启动或停止发电机组等措施： 1. 发生重大发电或供电设备故障，或电网本身出现事故。 2. 电网频率或电压超出正常范围。 3. 输变电设备的功率负载超出了允许的最大值。 4. 主要线路的功率超过了规定的稳定极限。 5. 其他可能危及电网安全运行的紧急事件。