## Sheet1
question | answer
1.电力系统由什么组成? | 组成电力工业的发电及其动力系统、输电、变电、配电、用电设备，也包括调相调压、限制短路电流、加强稳定等的辅助设施，以及继电保护、计量、调度通信、远动和自动调控设备等所谓二次系统的种种设备的总和统称为电力系统，它是按规定的技术和经济要求组成的，并将一次能源转换成电能输送和分配到用户的一个统一系统。
2.什么是电网? | 一般我们把电力系统中的发电、输电、变电、配电等一次系统及相关继电保护、计量和自动化等二次网络统称为电力网络，俗称电网。电网的作用就是将发电厂发出的电力电能由输电线路送至变电站母线，通过母线进行同级电压的电力电能的汇集、分配，同时通过变压器向不同电压等级的配电网进行分配；其运行控制采取由控制中心（调度部门）统一指挥的方式实施。电网一般可分为输电网和配电网。 输电网是电力系统中最高电压等级（220kV及以上）的电网，是电力系统中的主要网络（简称主网），起电力系统骨架的作用，所以又可称为网架。在现代输电网中既有超高压交流输电，又有超高压直流输电，这样的输电系统通常称为交、直流混合输电系统。 配电网是将电能从枢纽变电站直接分配到用户区或用户电网，它的作用是将电力分配到配电变电站后再向用户供电，或不经配电变电站直接将电力分配到大用户的配电装置进行配电。可分为高压（一般为35—110kV）、中压（6—10kV）和低压（一般采用380和220V）配电网。
3.电网的功能是什么?现代电网具有哪些特点？ | 电网是电源和用户之间的纽带，其主要功能就是把电能安全、优质、经济地送到用户。电力工业发展的实践表明，要实现这一目标，这种优越性，就必须建设一个现代化的电网。大电网具有不可取代的优越性，而要充分发挥现代电网的特点主要包括： （1）主网架由强大的超高压系统构成。 （2）各电网之间联系较强。 （3）电压等级简化和供电电压提高。 （4）具有足够的调峰、调频、调压容量，能实现自动发电控制（AGC）。 （5）具有较高的供电可靠性。 （6）具有相应的安全稳定控制系统。 （7）具有高度自动化的监控系统和电能量自动计量系统。 （8）具有高度现代化的通信系统。 （9）具有适应电力市场运营的技术支持系统。 （10）有利于各种能源的合理利用。 （11）具有高素质的职工队伍。
4.如何从宏观上对电网进行分析? | 组成电网的发电、输电、变电、配电、用电等设备，从电路原理上理解，无外乎是由电阻、电抗和电容三个元件组成的多重环网电路，由于发电设备是旋转设备，电路中建立的电压和流动的功率（包括有功功率和无功功率）是交流分量，因此分析电路中的电压、电流、功率的关系就必须以基尔霍夫定律和矢量分析为基础，在掌握好电阻、电抗和电容间的电气关系前提下，用电路基本定律和矢量图的分析方法即可对电网中的诸如电压（势）、电流、功率和损耗进行分析。
5.什么是电路?如何组成? | 电路简单地说就是电流流通的路径，它由若干个电气设备或部件按照一定的方式组合起来，包括电源、负载和中间环节三个基本部件组成。其中：电源是电路中提供能量的设备，它将其他能量转换成电能，如各种发电机、电池等；负载是吸收电能的设备，它将电能转换成我们所需要的其他形式的能量，如电灯、电动机、电热器等将电能转换成光能、机械能和热能等；中间环节包括将电源与负载连接成闭合回路的金属导线、开关、变压器、熔断器等，其作用就是把电能从电源点安全可靠地传送给负载。
6.目前电网中有哪几种发电形式?特点是什么? | 目前电网中的发电厂主要有火力发电、水利发电、核能发电等，它们的特点分别是： （1）火力发电。火力发电是利用煤、石油和天然气等自然界蕴藏量极其丰富的化石燃料，将其燃烧，以用其所得到的热能来发电的一种能量转换形式。 （2）水利发电。天然的水流所蕴藏的位能或动能统称为水能或称水利资源，是一种取之不尽、用之不竭，而且是洁净的可再生能源。水利发电就是利用天然水流的水能通过导流引到下游形成落差推动水轮机旋转来带动发电机生产电能，其发电功率主要取决于河流的落差流量，出力调整范围较宽，负荷增长速度很快，机组启停迅速方便，调整出力和启停都无需额外耗费能量。 （3）核能发电。核能发电又称原子能发电，是利用原子反应堆中核燃料（如铀）产生的原子核裂变能量，将水加热成蒸汽，用蒸汽冲动汽轮机，带动发电机发电。核能发电厂与火电厂在构成上的主要区别在于它用反应堆、蒸汽发生器等组成的核蒸汽发生系统代替了蒸汽锅炉，其特点是承担急剧变动负荷能力差，投人、退出运行时间长，且需额外耗费能量，易损坏设备。
7.电网中变电站的作用是什么?可分为哪几种? | 变电站是电网中的线路连接点，是用于变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施。 变电站是联系发电厂和用户的中间环节，它通过其变压器将各级电压的电网联系起来，是电力网的枢纽。其包含的设施主要是起变换电压作用的变压器设备，除此之外，变电站的设施还有开闭电路的开关设备，汇集电流的母线，计量和控制用的互感器、仪表、继电保护装置和防雷保护装置，调度通信装置等，有的变电站还有无功补偿设备。 一般我们把其中变压器、母线、断路器、隔离开关、电缆等传送和分配负荷的一次设备及继电保护、自动化控制、直流系统等二次设备叫做变电站的主设备。其他如架构、建筑等叫做变电站的辅助设备。 变电站可分为枢纽变电站、区域变电站和地区变电站，当枢纽变电站全站停电时，将引起地区电网瓦解，造成大面积停电，严重时甚至影响整个电网的几个省、市的正常供电。
8.电力系统通信网的功能是什么？各子系统的作用如何？ | 电力系统通信网的任务是为电网生产运行、管理、基本建设等方面服务，主要功能应满足调度电话、行政电话、电网自动化、继电保护、安全自动装置、计算机联网、传真、图像传输等各种业务的需要。 电力系统通信网的子系统及作用为： （1）调度通信子系统，该系统为电网调度服务。 （2）数据通信子系统，这个系统为调度自动化，继电保护、安全自动装置、计算机联网等各种数据传输提供通道。 （3）交换通信子系统，这个系统为电力生产、基建和管理部门之间的信息交换服务。
9.电能经过电网传输为什么会产生损耗? | 由于组成电网的各种元件如线路、变压器等都存在电阻，在现代电网中，电能从发电厂发出要经过多级变压器变压以及不同的电压网络才能到达用户供用户使用，而电能以电流的形式通过电阻时，就要产生功率损耗和电能损耗使电阻发热；另外在不同电压等级网络的电磁能量转换过程中，要使电磁感应这一能量转换形式持续存在，就必须提供给变压器铁芯一个励磁电动势，同时磁场也会在铁芯设备中产生涡流和磁滞损耗，这些都会产生功率损耗和电能损耗，因此电能经过网络传输时必然产生有功电能损耗。其电网的电能损耗不只会引起电网中设备的发热。而且还会因耗费的能源不能得到应用而占去一部分发电和供电设备容量。
10.电能在高压网中有哪几种传输方式?它们各有哪些优点? | 在现有电网中，电能的传输主要有高压交流和高压直流输电两种输电形式，它们各有自己的优缺点，他们之间的相互比较如下： （1）高压交流输电与高压直流输电相比，有下列优点： 1）交流电可高压发出。 2）交流变电站维护容易且费用低。 3）交流电压可以用变压器简单有效地升压和降压，因此可用高压输电，而用安全电压配电。 （2）高压直流输电与高压交流输电相比，则有下列优点： 1）直流输电只要求两根导线，而交流输电要三根。 2）无感抗、容抗、相位移和电压波动问题。 3）由于没有感抗，在相同的送端电压情况下，传输相同的负荷到同一地点，直流输电线的电压降比交流输电的小，因此直流输电线路的电压调节特性要优于交流输电。 4）直流系统中由于没有集肤效应，因此，导线的整个横截面都可以被利用。 5）在相同的工作电压情况下，的直流电网中的绝缘子上所承受的静电强度比交流电网中小，因此直流线路的绝缘要求低。 6）由于直流线路的电晕损失小，因此对通信线路的干扰较小。 7）高压直流输电没有介质损耗，特别是在电缆情况下。 8）由直流相联的两电网之间不存在稳定和同步困难等问题。
11.什么是高压直流输电（HVDC）?有什么用途? | 高压直流输电是将三相交流电通过换流站整流变成直流电，然后通过直流输电线路送往另一个换流站逆变成三相交流电的输电方式。直流输电的用途主要为： （1）远距离大功率输电。 （2）交流系统之间的互联线。 （3）海底电缆输电。 （4）用于地下电缆向城市供电。 （5）作为限制短路电流的措施。 1954年瑞典建成世界上第一条高压直流输电线。20世纪60年代以来，由于晶闸管换流器的应用，直流输电容量逐年增加，目前多端直流输电系统已经出现。1988年浙江省宁波与舟山岛之间建成海底电缆直流输电，这是我国的第一条直流输电线路。1989~1990年湖北省葛洲坝至上海南直流输电工程建成。它是我国第一条超高压远距离直流输电线路。
12.交流输电线路中的电功率是由高电压端向低电压端传送的吗? | 交流输电线路中的电功率不一定都是由高电压端向低电压端传送，因为在交流电网中，电功率—有功和无功的传送，不但和输电线两端的电压大小有关，而且和线路两端的电压相位有关，因此，有功和无功的流向与输电线两端电压之间的大小关系并不固定，一般有功功率是从功率相位角（功角）大的一侧流向相位角小的一侧，只有无功功率才是从电压值大的一侧流向电压值小的一侧。 对110kV及以下高压的输电线路，由于线路输送负荷呈感性阻抗，且输送功率不大，线路也不太长，此时线路两端的电压相位差别不是十分明显，从表面上看，有功和无功都是从“高电压端”向“低电压端”传送，但是对许多场合，尤其是单侧有电源的空载500kV超高压长线路，由于线路对地电容的存在，末端电压高于首端，此时虽然无功功率是从电压高的一侧（末端）流向电压低的一侧（首端），但线路为补偿有功功率损耗而输送的有功功率，则是从电压低的一侧（首端）流向电压高的一侧（末端）。因此，交流输电线路中的电功率并不都是从高电压端向低电压端传送。
13.什么是特高压输电技术？ | 特高压输电是在500kV交流和±500kV级直流之上采用的更高一级电压等级的输电技术，它包括百万伏级交流特高压和±800kV级直流特高压两部分，一般交流特高压定位于更高一级电压等级的网架建设和跨大区送电，±800kV级直流输电定位于部分大水电基地和大媒电基地的远距离大容量外送上。
14.特高压输电技术的主要特点有哪些？ | （1）特高压交流输电技术的主要特点如下： 1）中间可以有落点，具有网络功能，可以根据电源分布、符合分布点、输送电力、电力交换等实际需要构成国家特高压骨干网架。特高压交流电网的突出优点是输电能力大、覆盖范围广、网损小、输电走廊明显减少，能灵活适合电力市场运营的要求。 2）采用特高压实现联网，坚强的特高压交流同步电网中线路两端的功角差一般可控制在20°及以下。因此，交流同步电网越坚强，同步能力越大、电网的功角稳定性就越好。 3）特高压交流线路产生的充电无功功率约为500kV的5倍，为了抑制工频过电压，线路须装设并联电抗器。同时当线路输送功率发生变化时，送、受端无功将产生很大的变化。如果受端电网的无功功率分层分区平衡不合适，特别是动态无功备用容量不足，在严重工况和严重故障条件下，电压稳定就可能成为主要的稳定问题。 4）适时引入1000kV特高压输电，可为直流多馈入的受端电网提供坚强的电压和无功支撑，有利于从根本上解决500kV短路电流超标和输电能力低的问题。 （2）特高压直流输电技术的主要特点如下： 1）特高压直流输电系统中间不落点，可点对点、大功率、远距离直接将电力送往负荷中心。在送受关系明确的情况下，采用特高压直流输电，可实现交直流并联输电或非同步联网，电网结构比较松散、清晰。 2）特高压直流输电可按照送受两端运行方式变化而改变潮流，系统的潮流方向和大小均能方便地进行控制，从而减少或避免大量过网潮流。 3）特高压直流输电的电压高、输送容量大、线路走廊窄，适合大功率、远距离输电。 4）在交直流并联输电的情况下，利用直流有功功率调制，可以有效地抑制与其并列的交流线路的功率振荡，包括区域性低频振荡，明显提高交流的暂态、动态稳定性能。 5）大功率直流输电，当发生直流系统闭锁时，两端交流系统将承受大的功率冲击。
15.特高压输电技术的前期研究内容有哪些？ | 特高压输电技术前期研究的主要内容包括如下几点。 （1）特高压技术基础研究。包括百万伏级交流特高压系统最高运行电压、特高压输电系统规程规范框架、特高压电力系统试验、施工建设、运行维护技术和对环境的影响等。 （2）国内特高压设备开发与研制能力研究。包括目前国际上符合我国特高压输电技术要求的设备制造、自主研发、自主制造和部分引进国外先进技术的可行性，国内制造企业生产能力和未来研发供货能力，国内特高压输电设备研制工作建议方案等。 （3）特高压技术经济性研究。包括我国发展特高压输电技术的必要性和可行性、发展特高压与现有500kV电网的关系、特高压输电与其他输电方式比较、未来的市场需求、发展目标、特高压网架前景以及选择示范工程的原则和建议等。
16.电网中性点接地的意义和我国电网现有的接地方式有哪些？ | 电网中性点采用何种方式接地，对电气设备和线路的绝缘水平及杆塔空气间隙有很大的影响，如采用中性点直接接地的绝缘水平要求就比中心点非接地系统低很多；同时对邻近通信的影响也有很大区别，中性点直接接地系统的电磁影响就比中性点非接地系统要大得多。 在我国，电网通常采用以下几种方式接地： 1）110kV及以上电压水平等级的高压电网和380/220V供电网采用直接接地方式； 2）63kV电压等级的电网采用消弧线圈接地方式； 3）35kV电压等级的断网采用不接地或经消弧线圈接地方式； 4）10kV、6kV电压等级的电网采用不接地方式。
17.电网对继电保护的基本要求是什么？ | 电网对继电保护的基本要求是可靠性、选择性、快速性、灵敏性，即通常所说的“四性”，这些要求之间，有的相辅相成、有的相互制约，需要对不同的使用条件分别进行协调。 （1）可靠性：是对继电保护最基本的性能要求，它又可分为可信赖性和安全性两个方面。可信赖性要求继电保护在异常或故障情况下，能准确地完成设计所要求的动作；安全性要求继电保护在非设计所要求动作的所有情况下，能够可靠地不动作。 （2）选择性：是指在对电网影响可能最小的地方，实现断路器的控制操作，以终止故障或电网事故的发展。如对电力设备的继电保护，当电力设备故障时，要求最靠近故障点的断路器动作断开电网的供电电源，即电力设备继电保护的选择性。选择性除了决定于继电保护装置本身的性能外，还要求满足从电源算起，愈靠近故障点，其继电保护装置的故障启动值愈小，动作时间愈短；而对振荡解列装置，则要求当电网失去同步稳定性时，其所动作的断路器断开点，在解列后两侧电网可以各自安全地同步运行，从而终止振荡等等。 （3）快速性：是指继电保护应以允许的可能最快的速度动作于断路器跳闸，以断开故障或终止异常状态的发展。继电保护快速动作可以减轻故障元件的损坏程度，自动重合闸的成功率，提高线路故障后并特别有利于故障后的电力系统同步运行的稳定性。快速切除线路和母线的短路故障，是提高电力系统暂态稳定的最重要手段。 （4）灵敏性：是指继电保护对设计规定要求动作的故障和异常状态能够可靠动作的能力。故障时进人装置的故障量与给定的装置启动值之比，为继电保护的灵敏系数，它是考核继电保护灵敏性的具体指标，在一般的继电保护设计与运行规程中都有具体的规定要求。
18.什么是电网的安全自动装置？都有哪些？ | 电网的安全自动装置就是当电力系统发生故障或异常运行时，为防止电网失去稳定和避免发生大面积停电，而在电网中普遍采用的自动保护装置。如自动重合闸、备用电源和备用设备自动投入、自动切负荷、按频率（电压）自动减负荷、发电厂事故减出力或切机、电气制动、水轮发电机自动启动和调相改发电、抽水蓄能机组由抽水改发电、自动解列及自动快速调节励磁等装置。其作用就是以最快的速度恢复电力系统的完整性，防止发生和终止已开始发生的足以引起电力系统长期大面积停电的重大系统事故，如使电力系统失去稳定，频率崩溃和电压崩溃等。 安全自动装置按其在电网中的作用包括如下三点。 （1）维持系统稳定的有快速励磁、电力系统稳定器、电气制动、快关汽门及切机、自动解列、自动切负荷、串联电容补偿、静止补偿器及稳定控制装置等。 （2）维持频率的有按频率（电压）自动减负荷、低频自启动、低频抽水改发电、低频调相转发电、高频切机、高频减出力等。 （3）预防过负荷的有过负荷切电源、减出力、过负荷切负荷等。
19.什么是电网稳定控制装置和区域性稳定控制系统？其作用是什么？ | 电网稳定控制装置就是为了提高某一区域电网的运行暂态稳定水平，而在该区域电网的控制中心厂站和其他不同厂站分别设置的所有控制执行设备的总称。它由控制中心确定本区域的全网在线稳定措施并向各地执行装置发出执行指令，使电网的运行方式或机组出力发生改变火调整，从而保持电网在特殊状态下的稳定安全运行。 对于一个复杂的电网稳定控制问题，必须靠区域电网中的几个厂站的稳定控制装置协调统一才能完成，即每个厂站的稳定控制装置不仅靠就地测量信号，还要接受其他厂站传来的信号，只有综合判断才能正确进行稳定控制，这些分散的稳定控制装置的组合，我们统称为区域性稳定控制系统。 稳定控制的作用是电力系统在承受扰动时保持电网的运行稳定性和防止事故扩大，并保持供电的持续性。
20.电力系统故障动态记录的主要任务是什么？ | 电力系统故障动态记录的主要任务是记录系统大扰动，如短路故障、系统振荡、频率崩溃、电压崩溃等发生后的有关系统电参量的变化过程及继电保护和安全自动装置的动作行为。
21.电力系统对故障动态记录的基本要求是什么？ | （1）当系统发生大扰动（包括在远方故障）时，能自动地对扰动的全过程按要求进行记录，并当系统动态过程基本终止后，自动停止记录。 （2）存储容量足够大，当系统连续发生大扰动时能自动地对扰动的全过程按要求进行记，应无遗漏地记录每次系统大扰动发生后的全过程数据，并按要求输出历次扰动后的电参量（I、U、P、Q、f）及保护装置和安全自动装置的动作行为。 （3）所记录的数据可靠，满足要求，不失真，记录频率（每一工频频率的采样次数）和时间间隔（连续或间隔一定时间记录一次）。以每次大扰动开始时为标准，宜分时段满足要求。其选择原则为： 1）适应分析数据的要求。 2）满足运行部门故障分析和系统分析的需要。 3）尽可能只记录和输出满足实际需要的数据。 （4）各安装点记录及输出的数据，应能在时间上同步，以适应集中处理系统全部信息的要求。
22.什么是故障信息处理系统（POFIS）? | 故障信息处理系统就是利用电网中现有微机型保护装置和微机故障录波器的保护信息和故障信息的数据化采集，利用计算机网络具有高可靠性和资源共享的优点，将计算机网络技术和数据通信技术应用于电力系统，搜集各厂、站端的保护动作信息和故障录波信息，传送到调度端，建立既服务于继电保护专业，又服务于电网调度运行的继电保护运行与故障信息自动化管理系统（简称POFIS），以提高电网事故分析的快速性和准确性。
23.故障信息处理系统的目的有哪些？ | 建立故障信息处理系统的目的是： （1）及时处理事故，尽快恢复电网正常运行。电网发生事故时，调度中心可以通过故障信息处理系统迅速了解保护的动作情况，来判断系统故障情况，及时处理事故，尽快恢复电网正常运行，以减少事故损失。 （2）科学、准确地分析事故。电网事故发生后，调度中心能够通过故障信息处理系统提供的准确、完整的故障录波数据和保护动作记录，进行事故重演，分析电网事故发生、发展过程和保护动作行为，加快事故分析速度，并加深事故分析深度。 （3）事故数据存档。将有典型意义的故障录波数据归档管理，日积月累，可以提高专业人员的故障分析能力，同时借鉴事故分析经验对某些电网问题进行深人研究，并可与继电保护运行管理程序接口，以简化有关统计工作。
24.电力系统运行监视和控制的信息有哪些？ | 电力系统自动监视和控制所需要的信息，随着电力系统自动化水平的不同而有所差别。一般在电力系统中的各发电厂、变电所母线及线路两侧有测量点，用来测量母线电压、频率和通过线路（或变压器）及注入母线（发电机出力或负荷）的有功和无功功率，有时也测量线路的功率角。此外，为了进行电力系统结构的监视，还需要有表示各断路器和隔离开关状态的信号；在事故情况下，为了及早了解事故的性质、地点和范围，使运行人员能正确判断和及早处理事故，以免其扩大，还应将主要设备继电保护装置的动作信号传送到控制中心；在一些先进的控制中心，为了预测未来的负荷，分析自然现象对运行安全性的影响，还需要收集各地区的气象信息。在需要进行水库调节的电力系统中，还应有水库水位等非电测量的信息。
25.电网调度的远动功能有哪些？ | 在电网运行中，电网调度部门无疑是集中控制和管理的中心，每时每刻，电厂、变电站提取大量的信息，同时又要将大量任务下达。随着电网的扩大，若再采用一来一往的通信方式，不仅需要大量的时间，而且也缺乏实时性，而远动技术的采用，则可以大大地提高调度效率，它是实现电网实时调度和进一步实现变电站综合自动化和电网调度自动的基础，电网调度远动的基本功能包括： （1）遥测。遥测是远方测量的简称，它是将被监控厂、站的主要参数变量远距离传输到调度端记录。 （2）遥信。遥信是采集远方设备状态信号的简称，它是将被监控厂、远距离传输给调度，如断路器的位置信号、保护跳闸信一号、站的设备状态信号等。 （3）遥控。遥控是远方操作的简称，重合闸信号等。只取两种状态命令，如命令断路器的它是从调度发出命令以实现远方操作和切换，通常“分”、“合”指令。 （4）遥调。遥调是远方调整的简称，它是调度远方调整发电厂和变电站的参数如发电机有功无功出力、变电站变压器的有载分接开关。
26.调度自动化向调度员提供的信息有哪些？ | 调度自动化向调度员提供的信息主要是反映电网运行现状实时信息，包括如下几点： （1）为电网运行安全监控提供精确而可靠的实时信息，包括有关的负荷与发电情况，输电线路的负荷情况，电压、有功及无功潮流，稳定极限，系统频率等。 （2）当电网运行条件出现重要偏差时，及时自动告警，并指明或同时启动纠偏措施。 （3）当电网解列时，给出显示，并指出解列处所在变电站及开关号。
27.什么是系统仿真？ | 生产和技术的发展，使完成某种特定功能的各事物之间产生了一定的联系，形成各种各样的系统，为了研究、分析和设计系统，需要对系统进行试验。 最初人们在系统原型上做试验，但由于规模的扩大或其他种种原因，在系统原型上做试验的条件也就变得越来越不可能，这样就只能按原型的特征构造一个系统模型（物理的或数学的），并在该模型上做试验。人们把在建模和在模型上做试验的过程称为系统仿真。仿真系统是一门新兴学科，是计算机科学、计算科学、控制理论和专业应用技术等学科的综合。
28.什么是电力系统仿真？如何分类？ | 电力系统仿真是系统仿真的一个分支，是对电力系统运行和规划设计的一种模拟研究和分析，可分为研究仿真和培训仿真两类，其包含内容分别是： （1）研究仿真包括各种电力系统电磁暂态和暂态稳定仿真软件，如电磁暂态软件（EMTP）和国内各网省电力公司普遍采用的BPA综合稳定程序等，是采用系统数字仿真的方法来研究和分析电力系统的正常运行状态和动态过程。 （2）培训仿真包括属于EMS的调度员培训仿真器DTS、变电站运行人员培训仿真器和发电厂机组运行人员培训仿真器，它是以运行人员教学、培训为目的的数学工具，要求培训环境尽可能和实际工作环境相同。
29.调度员培训模拟系统的作用是什么？有哪些要求？ | 调度员培训模拟系统（DTS）作用主要是用于调度员培训，它可以提供一个电网的模拟系统，通过它调度员可以进行现场操作及系统反事故演习，从而提高调度员的培训效果，并积累电网操作及事故处理经验。 对调度员模拟培训系统的基本要求是应尽量满足以下三点： （1）真实性：电力系统模型应与实际电力系统有相同的动态、静态特性，以尽可能为培训提供真实的再现实际的电力系统。 （2）一致性：学员台的环境与实际电网调度控制中心的环境要尽量一致，以使学员在被培训时有临场感。 （3）灵活性：在教员台能灵活地控制培训的进行，并可灵活地模拟电力系统的各种操作和故障。
30.什么是电气一次设备和一次回路？ | 电气一次设备是指直接用于生产、输送和分配电能的生产过程中的高压电气设备，包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电容器、电抗器、电动机等。 由一次设备相互连接，构成发电、输电、配电或进行其他生产过程的电气回路称为一次接线系统和一次回路。
31.什么电气主接线？它的作用如何？ | 电气主接线是根据电能输送和分配的要求，表示主要电气设备相互之间的连接关系和本变电站（或发电厂）与电网的电气连接关系，通常用单线图表示。它对电网运行安全、供电可靠性、运行灵活性、检修方便及经济性等均起着重要的作用；同时也对电气设备的选择、配电装置的布置以及电能质量的好坏等都起着决定性的作用，同样也是运行人员进行各种倒闸操作和事故处理时的重要依据。
32.目前电网中采用的输电线路有哪几种? | 目前电网中采用的输电线路主要有两种：一种是电力电缆，它采用特殊加工制造而成的电缆线，埋没于地下或敷设在电缆隧道中，因绝缘要求的限制，目前我国投入运行的最高电压电缆为220kV，如北京十三陵抽水蓄能电站200MW机组的高压送出线；另一种是最常见的架空线路，一般使用无绝缘的裸导线，通过立于地面的杆塔作为支持物，将导线用绝缘子悬架于杆塔上。由于电缆价格较贵，目前大部分配电线路、绝大部分高压输电线路和全部超高压及特高压输电线路都采用架空线路。 送电线路的输送容量和输送距离均与电压有关，线路电压越高，输送距离越远。线路长度及电网的电压需根据其输送的距离和容量来确定。
33.变压器的组成和作用如何? | 变压器是变电站的主要设备，是一种利用电磁感应原理将电能从一电路转移到另一电路的静止电器设备，其电能的转移靠变换电压实现，即将一种电压等级的交流电变换为另一种或几种电压等级的电能。它主要由硅钢片压叠成闭合回路的铁芯和绕在这铁芯上的高、低压绕组所组成。 在电网中，变压器是一种主要的电气设备，依靠它可以把不同电压等级的电网联络在一起，组成复杂的大电网，并将大功率的电能经变压器升压后输送到很远的地方。因此，在发电厂和变电站内均装设各种形式的升压和降压变压器，而在负荷中心则安装若干级降压变压器和大量分散装设的配电变压器，其作用一是满足用户用电电压等级的需要；二是减少电能在输送过程中的损失。对一个具有5级变压的电网，通常每千瓦的发电机容量需要配置7—9kVA容量的变压器。
34.超高压电网的变压器中性点直接接地原则是什么? | 超高压电网的变压器中性点直接接地原则是尽量使电网零序网络中的零序阻抗保持不变。具体到各变电站.则应遵循以下原则： （1）当变电站只有一台变压器时，除无电源的用户侧变压器经计算可不接地外，电网中变电站的变压器一般均接地，此时计算保护定值时，可只考虑变压器中性点直接接地的正常运行方式。当变压器停用时，若零序阻抗较大，则应做特殊运行方式处理。 （2）当变电站有两台变压器时，正常应选择一台变压器中性点直接接地，当该变压器停用时，将另一台变压器改为直接接地。如果由于某些特殊原因两台变压器都必须中性点直接接地时，当其中一台变压器停用时，保护定值计算应做特殊运行方式处理。 （3）双母线运行的变电站有三台或以上变压器时，正常应选择两台变压器中性点直接接地，并把它们分别接于不同的母线上。当其中一台变压器停用时，将另一台中性点不接地变压器改为直接接地。若不能保持不同母线上各有一个接地点时，保护定值计算应做特殊运行方式处理。
35.电网对变电站母线的要求有哪些? | 电网对变电站母线的要求是当母线满足以下要求时才可投运： （1）满足最大负荷工作电流及短路热稳定、动稳定要求，并校验合格。 （2）母线电晕、电压校验应合格。 （3）对于母线长、容量大、年平均负荷高的母线应按最佳电流密度进行选择。 （4）各触点应连接牢固，温度不超过允许值。
36.为什么高压电网中要安装母线保护装置? | 母线上发生短路故障的几率虽然比输电线路少，但母线是多元件汇合点，母线故障如不及时切除，会使事故扩大，甚至破坏系统稳定，危及整个电网安全运行，后果十分严重。为此在双母线电网中，如能有选择性地快速切除故障母线，保证健全母线的继续运行，就具有重要的意义，因此在高压电网中要普遍装设母线保护装置。
37.什么是高压开关设备？特高压开关设备的器件有哪些？ | 高压开关设备是保证电力系统安全、正常运行的重要输配电设备，用于关合及开断高压电力设备，退出故障线段，起控制和保护作用；或将两段电力线路以至电力系统的两部分隔开和将退出运行的设备接地，以保证电力线路、设备和运行维修人员的安全。 特高压开关（电器）设备的器件主要有断路器、隔离开关、和接地开关等，以及由上述产品与其他电气产品的组成产品，他们在结构上互相依托，有机的构成一个整体，以完成特高压系统正常运行的任务。
38.什么是高压断路器?它在电网中的作用如何? | 高压断路器是一种能够实现控制和保护双重作用的电器，是电网中最重要的控制和保护设备，也可以说是自动装置的执行元件，高压断路器种类很多，按不同灭弧介质分类有油断路器、空气（真空）断路器、六氟化硫（SF6）断路器等，它广泛应用于电力系统的发电厂、变电站、开关站及用电线路上。它在高压设备中是一种最复杂、最重要的电器，在高压供配电系统切断短路电流时，将产生强烈的电弧，所以高压断路器具有可靠的灭弧装置。高压断路器在电网中的作用主要有： （1）在电网正常运行时，根据电网需要，接通或断开电路的空载电流和负载电流，这时起控制作用。 （2）在电网发生故障时，高压断路器和保护装置及自动装置相配合，迅速、自动地切断故障电流，将故障部分从电网中断开，保证电网无故障部分的安全运行，以减少停电范围，防止事故扩大，这时起保护作用。
39.电网运行对高压断路器的要求是什么? | （1）绝缘部分能长期承受最大工作电压，还能承受短时过电压。 （2）长期通过额定电流时，各部分温度不超过允许值。 （3）断路器的跳闸时间要短，灭弧速度要快。 （4）能满足快速重合闸的要求。 （5）断路器的遮断容量要大于电网的短路容量。 （6）在通过短路电流时，有足够的动稳定性和热稳定性，尤其不能出现因电动力作用而不能自行断开。
40.电网对所选高压开关设备的技术要求有哪些? | 1）所选用的高压开关设备除应满足相关国家标准外，还应符合国家电网公司《交流高压断路器技术标准》、《交流高压隔离开关和接地开关技术标准》、《气体绝缘金属封闭开关设备技术标准》，严谨选用已明令停止生产、使用的各种型号的开关设备。曾造成重大事故的同一生产厂家、同一种型号产品，在未采取有效改进措施前禁止使用。 2）高压开关设备应选用无优化产品。 3）切合电容器组应选用开断电容电流无重击穿及适合于频繁操作的断路器。 4）对于频繁启停的高压感应电机回路应选用SF6断路器或真空断路器、接触器等开关设备，其过电压倍数应满足感应电机绝缘水平的要求，同时应采取过电压保护措施。 5）126KV及以上断路器合—分时间应不大于60ms，推荐不大于50ms。制造厂应给出断路器合—分时间的上下限，并应在形势试验中验证断路器在规定的最小和—分时间下的额定短路开端能力。位于快速保护装置配合，保证重合闸是第二个“分”的可靠开端能力，段力气应具有自卫能力。
41.什么是高压隔离开关？结构形式有哪几种？ | 高压隔离开关建成高压倒闸，他在合闸位置是能承受正常工作电流机短路电流，但不能切除短路电流喝过大的工作电流，在分闸位置时期出头之间有符合规定的觉远距离和课件端口，是一种没有灭弧装置的高压电器开关设备。它的主要用途是格力高压电源，或将以退出运行的设备或线路进行咳咳哦姐弟，分闸后，有明显可见的断开间隙，此间隙的绝缘及想见绝缘都是足够可靠，能够充分保证人身和设备的安全，并保证其他电器设备（包括线路）的安全检修。隔离开关没有灭弧装置，因此结构比断路器简单得多，只需考虑工作电流的发热和短路电流的动、热稳定性。它主要由绝缘瓷柱（支柱绝缘子）和导电活动臂组成。 隔离开关的结构形式按照支柱绝缘子的数量和导电活动臂的开启方式划分，一般有单柱垂直伸缩式、双柱水平旋转式、双柱水平伸缩式和三注水平旋转式4种形式。
42.电网对隔离开关的选型和运行要求是什么？ | 隔离开关的选型布置与配电装置的形式有关，直接影响配电装置的占地和结构布置。如，母线用单柱式隔离开关，可直接布置在母线下方，以缩小配电装置的纵向尺寸，从而节省占地；反之，用双柱水平旋转式隔离开关，则要求有较大的空间距离，增加了配电装置的间隔宽度，在连接母线时又需要一定的纵向尺寸，从而增加了配电装置的占地。超高压和特高压的敞开式变电站，占地面积很大，为了节约面积通常采用单柱垂直伸缩式隔离开关。 电网对隔离开关的基本要求是： （1）断开点间应有足够的可靠绝缘距离，保证极间不闪络。 （2）应有足够的短路稳定性，能承受短路电流热稳定和动稳定要求，尤其是不能因电动力的作用而自动断开，否则将可能造成事故的发生。 （3）分、合闸时的同期性要好，有最佳的分、合闸速度，以尽可能降低操作过电压、燃弧次数和无线电干扰。 （4）要求结构简单，动作可靠（即使在冰冻的环境中也能可靠的分、合闸），有一定的机械强度。 （5）带有接地开关的隔离开关，必须装设连锁机构，与接地开关应相互闭锁，以保证停电时先断开隔离开关，后合接地开关，送电时与此相反的操作顺序。 （6）通过辅助触点，隔离开关与断路器之间应有电气闭锁，以防带负荷误拉、合隔离开关。
43.什么是避雷器？ | 避雷器是一种释放过电压能量限制过电压幅值的保护设备，它通过并联放电间隙或非线性电阻的作用，对入侵流动波进行削幅，以降低被保护是所受过电压幅值。避雷器既可用来防护大气过电压，也可用来防护操作过电压，其性能是变电站其他设备绝缘水平的基础。
44.避雷器按结构如何分类？ | 避雷器按结构可分： （1）管型避雷器（包括一般型和新型）：由外间隙、内间隙、灭弧等组成，主要用来防止雷电行波由线路进人变电站的电力变压器，降低行波陡度，以保护线路为主。 （2）阀型避雷器（包括普通型和磁吹型）：FS阀型避雷器用于6—10kV线路端，保护配电变压器、电缆头免受大气过电压危害，属于低压小容量；FZ阀型避雷器，由火花间隙、阀片、并联电阻装在密封瓷套管内，主要保护变电站的电力变压器、电气设备和配电设备，也包括变压器的中性点，属于高压大容量。 （3）FCZ磁吹避雷器：多用于110kV以上电气设备的保护，除防止大气过电压外，还可防止操作过电压，目前已被氧化锌避雷器代替。 （4）氧化锌避雷器：是目前用途最广的新型避雷器，保护性能较好，一般用于高压和超高压电网，以防止操作过电压损坏变压器、互感器、断路器、电动机等设备。 （5）无间隙金属氧化物避雷器（简称MOA）：用于20世纪80年代以来的所有高压与超高压的变电站，与阀氏（普通阀氏和磁吹阀氏）避雷器相比，MOA克服了过去阀氏避雷器在额定要求的参数下，允许的动作次数有限，具有动作次数多、保护性能好、反应速度快、通流能力大、运行安全可靠等优点。
45.避雷器的性能有哪些？ | 在确定避雷器性能上，有以下几个重要关系： （1）从保证避雷器运行安全方面考虑，其持续运行电压应等于或大于电网的最大运行相电压。 （2）从保证避雷器不会老化太快方面考虑，其额定电压应等于或大于电网持续运行电压的1.25倍。 （3）避雷器在标称电流（雷电流）下的残压，等于额定电压（峰值）乘以保护比，目前避雷器的保护比约等于1.6~1.7。
46.电网对避雷器有哪些要求？ | 为了可靠地保护电气设备，使电网安全运行，任何避雷器都必须满足以下要求： （1）避雷器的伏安特性与被保护设备的伏安特性正确配合，即避雷器的冲击放电电压任何时刻都要低于被保护设备的冲击放电电压。 （2）避雷器的伏安特性与被保护电气设备的伏安特性正确配合，即避雷器动作后的残压要比被保护设备通过同样电流时所能耐受的电压低。
47.什么是电流互感器? | 电流互感器是一种将大电流按照一定的变比变换成小电流的仪器，它和变压器很相像，变压器并接在线路上主要用来改变线路的电压，而电流互感器则串接在线路上主要用来改变线路的电流，所以电流互感器最早也叫变流器，只是后来因为人们一般把直流电变成交流电的仪器设备叫做变流器，才把改变线路上电流大小的电器，根据它通过互感工作的原理，叫做电流互感器。电流互感器的一次绕组通常与需测量、保护或控制的电路串联，二次绕组则与测量、保护或控制的电流线圈连接，它将一、二次侧高、低压电路互相隔离。正常使用时，电流互感器的一、二次额定电流之比与一、二次绕组匝数成反比，其电流间的相位差接近于零。
48.电流互感器有何作用? | 电流互感器的作用是： （1）将大电流变成便于测量的小电流，以供测量、计量、继电保护等使用，从而缩小仪表的体积，并可采用截面小的导线进行连接，使屏内布线简单，安装方便。 （2）当电路上发生短路时，可保护测量仪表的电流线圈，使其通过较小的电流而不受大电流的损坏，并起高压、低压间的隔离作用。
49.什么是电压互感器? | 电压互感器是一种特殊的变压器，是一种把高压变为低压，并在相位上保持一定关系的仪器。它将一次（高压）侧交流电压比转换成可供仪表、继电保护或控制装置使用的二次（低压）侧电压，并使一、二次侧高、低压电路互相隔离。正常使用时，电压互感器的变比约等于一、二次绕组的匝数比，两侧电压的相位差则接近于零。按结构原理通常可分为电磁式电压互感器和电容式电压互感器两大类。
50.电压互感器有何作用? | 电压互感器的作用是： （1）将高压变为便于测量的低压（100V），这样就可缩小表计和继电器的体积，相应地扩大量程。 （2）可以使仪表等与高压绝缘隔离，解除高电压给仪表和工作人员带来的威胁，同时还可以降低仪表的绝缘要求，简化结构，降低成本。
51.什么是二次设备和二次回路? | 二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制.、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需要的低压电气设备，如测量仪表、检查装置、信号装置、熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。 由二次设备相互连接，构成对一次回路设备进行测量、调节、控制、保护和监视运行状况、开关位置等信号的电气回路称为二次回路或二次接线系统。
52.如何实现电力系统信息的传输？ | 电力系统信息的传输主要通过远动装置传送，一般分为遥测量和遥信量两类。遥测量是发电机出力，线路功率潮流、电压、频率等电气或非电气参数（模拟量）；遥信量则是表示电力系统设备运行状态的信号，如断路器（或隔离开关）的合闸或分闸状态、机组的开或停状态、继电保护装置的动作状态等。
53.变电站自动化包括哪些内容? | 变电站自动化是在计算机网络、通信技术的发展，以及微机型继电保护装置的大量采用和变电站监控系统在功能和可靠性方面的逐渐完善和提高的前提下，将变电站的二次设备（包括控制、信号、测量、保护、自动装置、远动装置）利用微机及网络技术经过功能的重新组合和优化设计，对变电站执行自动监控、测量、保护、远动的一种综合性的自动化系统，它是现代控制计算机和通信技术在变电站（所）领域的综合应用。
54.什么是变电站综合自动化? | 变电站综合自动化就是利用微机技术将变电站的二次设备（包括控制、信号、测量、保护、自动装置、远动装置）进行功能的重新组合和结构的优化设计、对变电站进行自动监视、测量、控制和协调的一种综合性的自动化系统（相对于集控站，可以将它看作是一台终端设备）。
55.变电站综合自动化可划分为哪些系统? | 变电站综合自动化系统从其测量控制、安全等方面考虑，可划分为以下几个系统： （1）监控系统。监控系统是完成模拟量输人、数字量输人、控制输出等功能的系统，一般具有测量和控制器件，用于站内线路和变压器运行参数的测量、监视，以及断路器、隔离开关、变压器分接头等设备的投切和调整。 （2）保护系统。在综合自动化系统中，继电保护宜相对独立，除输人量和跳闸要独立外，保护的启动、测量和逻辑功能也应独立，此时，保护装置需要通过串行通信接口送出的仅是某些保护动作的指示信号或记录数据；也可通过通信接口实现远方改变保护定值。 （3）断路器闭锁系统。变电站综合自动化系统应具有全方位的防误操作系统，以通过闭锁功能，有效地实现“五防”，从而保证电网和人身的安全。一般在方案实施时，应软硬件接合、机电结合，并优先采用机械和硬闭锁，在微机监控操作时，可设置按事先确定的操作顺序和按闭锁条件编制的软件进行闭锁，以达到防误操作的目的。
56.什么是灵活交流输电系统（FACTS）? | 灵活交流输电系统也称为柔性交流输电系统（flexibleACtransmissionsystem，缩写为FACTS）,是指装有电力电子型或其他静止型控制器以加强系统可控性和增加功率传输能力的交流输电系统。FACTS技术是利用现代大功率电力电子技术、计算机技术、现代通信技术和自动控制技术，基于电力电子技术队传统的交流输电系统进行根本变革的一种新的书店概念。它对交流电的无功（电压）、电抗和相角进行控制，能有效提高交流系统的安全稳定性，使传统的交流输电系统具有更高的柔性和灵活性，使输电线路得到充分利用，以满足电力系统安全、可靠和经济运行的目标。它是改造传统交流电力系统的一项重大输电技术改革，1986年美国电力科学研究院(EPRI)N.G.Hingorani博士提出FACTS概念后，受到各国极大的重视并得到了发展，被认为是21世纪初可以实施的技术改革措施，已成为当今先进国家电力界研究的热点。
57.什么是轻型直流输电？ | 顾名思义，轻型直流输电的核心依然是直流输电技术，但两者存在许多差异，主要表现如下：传统直流输电（HVDC）主要应用于大型电网，通常是远距离输电，一般采用架空线点对点传输形式，两端的换流站间需要通信通道，同时受端交流系统中必须配有相应的旋转电机—发电机或同步调相机。轻型直流输电的电力电子设备一般采用普通晶闸管（导通可控，关断不可控），仅包含2个部件；一个换流站和一对入地电缆。换流站采用电压源换流器（VSC）技术，其输出由VSC的控制系统调节，各不同的换流站间需要任何通讯其电力电子期间采用大功率的绝缘栅双极晶体管（IGBT），可任意开通或关断，因而其交流侧输出电压与电流可以实现精确控制。控制系统采用微机化的脉宽调制技术（PWM）控制，可根据交流系统的需要自动调节电压、频率、有功与无功。这些特点使得轻型直流输电可在整个交流系统的最适合点接入。一般轻型直流输电换流站设计功率是1-100MW，直流电压为10-100kV，如此规模的换流站占地约250m2，远小于传统HVDC换流站。
58.轻型直流输电可用于哪些场合？ | 轻型直流输电的应用场合包括： 取代架空线，连接远方电网。取代就地电厂，轻型直流输电不但可由直流电缆将交流主电网中高效电厂（如坑口电厂或水电厂）的能源传出到这些“孤岛”负荷，而且彻底消除就地电厂的污染和噪声，环保效益巨大。新建轻型直流输电的投资几乎与传输距离成线性关系，传输距离较短时（一般小于60km），其经济效益更明显。可实现不同额定频率或相同额定频率的交流系统间的非同步运行。
59.轻型直流输电技术的特点是什么？ | 轻型直流输电技术特点是： VSC换流器为无源逆变，对受端系统没有要求，故可用于向小容量系统或不含旋转电机的系统供电。 VSC换流器产生的谐波大为减弱，对无功功率的需要也大大减少，因此只需要在交流母线上安装一组高通滤波器即可满足谐波要求；无功补偿装置的容量也大为减少，可不装设换流变压器，同时可简化开关。 不会出现换相失败故障，即使对小容量系统或无源负荷供电，VSC换流器也不会发生相失败故障，从而避免了受端系统出现持续几首的短时电源中断，提高了受端系统的电能质量。
60.什么是超导体和超导体的零电阻效应？ | 1911年，荷兰莱顿大学的卡茂林—昂尼斯意外地发现，将汞冷却到-268.98℃时，汞的电阻突然消失，后来他又发现许多金属和合金都有上述在低温下失去电阻的特性。于是根据这种特殊的导电性能，卡茂林将其称之为超导态，之后人们即把处于超导状态的导体称之为“超导体”。 超导体的直流电阻率在一定温度下突然消失的现象被称之为零电阻效应。导体没有了电阻，电流流经超导体时就不发生热损耗，电流就可以豪无阻力地在导线中流过，从而产生超强磁场。
61.超导材料的实用性发展及意义有哪些？ | 超导材料和超导技术是20世纪最伟大的发现之一，有着广阔的应用前景。超导材料的零电阻特性可以用来输电和指导大型磁体，如超导电缆和超导变压器，以最大限度的降低损耗；同样，超导现象中的迈斯纳效应（磁悬浮）则可使以此原理制造的超导列车和超导船在无摩擦状态下运行，从而极大地提高它们的运行速度和静音性能。 目前虽然现有的高温超导技术还处于用液态氮来冷却的状态，且临界温度较高的超导体在电力系统中还未进入大规模适用阶段，但相信随着超导技术的发展和新超导材料的不断涌现，超导输电和超导变压器将在不久的将来得以实现。
62.电力系统的任务是什么？ | 电力系统的根本任务是在国民经济发展计划的统筹规划下，统筹安排电源和电网建设合理开发能源，优化电源布局和电网结构，保持电源与电网的协调发展，促进水电、煤电、核电和蓄能电站等电源的合理互补，用最低综合成本，向国民经济各部门和各电力用户提供充足、可靠而质量合格的电能。
63.电力系统规划的意义和任务是什么？ | 电力系统规划的意义是为了保证电力系统的建设满足整个社会对电力的需求，合理地利用现有一次能源资源，以最佳的投资效果，使未来电力系统安全、可靠、经济运行；同时电力系统投资巨大和周期长的特点也要求做好电力系统规划。 电力系统规划的任务是：研究电力系统发展（包括电源开发和电网发展）的战略目标及部署；研究电力如何与国民经济其他各部门协调发展以及电力工业内部各环节之间如何协调发展；研究合理地发电能源结构；研究电源、电网的发展规模合理布局；研究如何充足、可靠、优质地向用户提供电能和节能节电战略等。
64.规划设计电力系统时应满足那些基本要求？ | 规划、设计电力系统时，应满足经济性、可靠性和灵活性的基本要求，包括： 正确处理近期需要与计划发展、基本建设与生产运行、经济与安全、一次系统（发、变、送、配）与二次系统（自动化、通信、安全自动化和继电保护）的配套建设和协调发展等主要关系，以求得最佳的经济效益。 电力系统应当具有《电力系统安全稳定导则》所规定的抗扰动能力，防止发生灾害性的大面积停电。 设计与计划部门在设计与安排大型工程项目时，应力求使其建设过程中的每个阶段能与既有的电力系统相适应，并能为电网安全与经济运行提供必要的灵活性。
65.电网建设规划的原则内容？ | 电网建设规划的原则是：全网出发，分层分压，主次分明。其内容主要包括尽量采用高一级电压，以满足10-15年的需要；简化并确定电压等级和网络结构，按电压等级分层，按供电区域范围分区，在同一个供电网中，相邻电压的级差不宜小于2，以满足降低网损的需要；线路输送容量、变电站站址、主变压器的选择及继电保护、通信、远动、自动化等应满足相应的要求；对特种用户，如重要用户、畸变负荷、冲击负荷、波动负荷及不对称负荷用户和高层建筑用户的供电，应满足有关技术要求。并在规划建设时做到： 1）主干线路必须加强，高压主干骨架应尽早形成。 2）二次供电网环路布置，地区一次配电网（35-110kV）力求简化。 3）无功补偿就地平衡。 4）可行方案应运用技术经济比较法和优化技术，来决策最优方案。
66.电网建设规划的任务？ | 电网建设规划的任务包括： 1）研究和提出电网输电和供电区域在规划阶段内的结构、参数及规划容量。 2）电网的电压等级、导线截面、线路回数、导线分裂根数及线路补偿度参数的选择。 3）在电源点的位置选定后，与上级或有关电力规划部门共同确定电网覆盖区域内的220kV及以上线路和变电站如何与电源的合理配置。
67.新形势下的电力系统规划设计应满足哪些基本原则？ | 在电力体制改革不断深化的今天，为适应国民经济的发展需要，电力工业必须保持相应的发展速度，并抓好电力工业的战略性结构调整。目前，我国正在制定第十个五年计划和2010年远景规划的规划设计，在新的形式下，其规划设计应当把握好以下几个原则： （1）以国民经济和社会发展为基础，将电力发展规划纳入国民经济和社会发展规划中，坚持统一规划，搞好综合平衡、地区平衡，保证电力供应满足国民经济和社会发展的需求。 （2）要贯彻国家能源政策、产业政策和环境政策等各项方针政策。 （3）坚持以市场为导向，以经济效益为中心，充分发挥市场对资源配置的基础性作用，实现资源化配置。 （4）要突出以结构调整为重点，优化电力资源布局，注重电源结构和地区布局的统筹合理安排。 （5）要注重科技进步，以科技进步促进生产力的发展，以科技进步促进电力负荷增长方式的转变，从而实现电力工业的持续、稳定、健康发展。
68.什么是电网的可靠性？其内容如何？ | 电网的可靠性主要指电网的充足性和安全性两项指标。 充足性表示电网内有足够的发、输、配电设施来满足用户的负荷需要（不仅是发电功率和供电负荷的平衡），它是按静态的或事故后停运的状态来分析，一般是指元件是否过负荷、中枢点电压波动是否越限等，它是表达电网静态情况的。目前对大电网供电充足性评价已发展到定量阶段，并可以用来计算大电网及其供电点的充足性指标。 安全性是表示电网发生扰动时的承受能力，也就是对任一种扰动的反应能力，包括局部的和大面积的扰动及失去主要电源和输电设施的情况，它是表达电网动态情况的。大电网的安全性是用一系列的准则来评估的，如果它能承受某种给定事件条件，则电网被认为是可靠的，如三相或单相接地短路故障、一条线路检修时另一条线路故障等，但这类准则不能反应事件的风险或概率。 从对运行的影响来看，充足性不足可以引起局部电力不足，而安全性不足将造成停电的蔓延甚至整个电力系统停止运转。目前大电网的可靠性评估只涉及充足性，用概率方法分析安全性则是将来的目标。
69.什么是电网的序参数？零序参数有何特点？ | 在对称的三相电路中，流过不同相序的电流时，所遇到的阻抗是不同的，然而同一相序的电压和电流间，仍符合欧姆定律。我们把任意元件两端的相序电压与流过该元件的相应的序电流之比，称为该元件的序参数（阻抗） 零序参数（阻抗）与网络结构，特别是和变压器的接线方式及中性点接地方式有关。一般情况下，零序参数（阻抗）及另需网络结构与正，负序网络不一样。
70.什么是网络拓扑分析？ | 电网是由若干个带电的电气岛组成，每个电气岛又由许多母线及母线间相邻的电气元件组成，而每个母线又由若干个母线路元素通过开关，闸刀相联而成，电网的拓扑结构就是描述电网中各电气元件的图形连接关系。网络拓扑分析是根据电网中各开关，闸刀的遥信状态，通过一定的搜索算法，将各母线路元素连成某个母线，并将母线与相连的各电气元件组成电气岛，进行网络接线辨识与分析。
71.什么是状态估计？在电力系统中应用的意义是什么？ | 状态估计是利用一组电子计算机的在线程序，实时处理远动装置送来的遥测和遥信信息，从而得出表征电力系统结构和运行状态的可靠和完整的估计值。状态估计是以测量误差的统计特点为基础，用数理统计的方法计算估计值，为此，应用状态估计必须具备的基本条件是保证系统内部是可观测的，且系统的量测要有一定的冗余度。电力系统状态估计就是利用实时量测系统的冗余性，应用估计算法来检测与剔除坏数据。其作用是提高数据精度及保持数据的前后一致性，为网络分析提供可信的实时潮流数据。
72.安全分析的功能是什么？有什么要求？ | 电力系统运行中，事故的出现往往是突然来临的，即使在正常运行时也要时刻准备着下一刻可能出现的事故。早期在电力系统中还没有应用电子计算机时，这种对事故的预想往往只能凭运行人员的经验来进行，使所得的结论往往不完整，不确切。安全分析的功能就是应用计算机使运行人员及时获得实时数据并对下一时刻中各种可能出现的事故进行快速而详尽的计算分析，从而得出比较完整而准确的结论。 电力系统发生变化的过程是很快的，为了能很快得出安全分析的结果，用以指导安全控制，要求这种安全分析的方法具有快速，正确，容易实现，适合电力系统变化和易于判断等特点。快速大容量电力计算机在电力系统中的应用，为这种预防性安全分析提供了必要的技术条件。
73.什么是静态和动态安全分析？如何划分？ | 安全分析是指应用潮流计算方法，对运行中的网络或某一研究态下的网络，按N-1原则，研究一个个运行元件因故障退出运行（如逐个无故障断开线路，变压器等单一元件）后，网络的安全情况及安全裕度。静态安全分析是研究元件有无过负荷及母线电压水平是否符合要求，有无越限，及检验电网结构强度和运行方式是否满足安全运行的要求；动态安全分析是研究线路功率是否超稳定极限。 安全分析从功能上可分为两大模块：一块为故障排序，即按N-1故障严重程度自动排序；另一块为安全评估。对静态安全分析而言，也就是进行潮流分析计算，动态安全分析则要进行稳定计算分析。
74.电力企业生产的特点和目的是什么？ | 电力生产是集产、供、销为一体的生产系统，并有以下特点： （1）电力生产的同时性，即发电、输电、变电、配电、用电必须同一瞬时完成，电能不能储存，因此发电、供电、用电之间必须随时保持平衡。 （2）电力生产的完整性，即发电设备，变压器、高压输电线、配电线路和用电设备在电网中形成一个不可分割的总体，缺少任何一个环节，电力生产都不可完成。 （3）电力生产的快速性，即电能输送过程迅速，传输速度达每秒30万公里，即使相距几万公里，发、供、用都能在瞬时完成。 （4）电力生产的实时性，即电网事故发展迅速，涉及面大，需要实时安全监视和控制，因此必须高度集中统一；同时电能的质量需要实时、连续的监视与调整。 （5）电力生产的先行性，即由于电能是使用最方便、适用性最广泛的能源，因此在国民经济发展中具有先行性。 电力企业生产的目的就是向用户提供数量充足、安全可靠、质量优良的电能。
75.电力生产管理的要求有哪些？ | 根据电力生产的特点，电力生产管理必须有一个有效的生产指挥系统，使发、供、用电各部门的生产工作协调一致，这个机构就是电力调度，其对生产电力的要求包括： （1）电网和发电厂必须按用户的用电要求进行生产，发电出力和使用负荷必须每一瞬间平衡。 （2）电网内所有发供电单位，都必须严格按规定在统一指挥下进行生产和工作，对电网内任何电厂而言，既不允许随意多发，也不允许随意少发，更不允许低负荷时抢发；对按联络线控制的互联电网，每个电网都必须严格按网间潮流曲线控制联络线负荷。 （3）电网必须留有备用，既包括设备容量备用，也包括一次能源储备，以满足用户不同时间的负荷要求，从而保证连续提高合格的电能给用户。 （4）由于发、输、用电的过程很快，依靠人力难以控制，因此电网必须采用各种自动装置、自动化设备以及电子计算机等先进技术手段，以保证电网安全、优质、经济、高效地运行。
76.管电为什么必须管网？ | 电力生产特点决定了电力生产管理要求，它随着电力需求范围和电源建设规模的扩大以及用户对供电电能质量和可靠性要求的提高，原来的发电厂与用户自成一体的供电模式已被现在的由多级输变电设备相互联系的电网替代，且电网的规模和复杂性也越来越高，现代电网已发展成一个大容量、超高压、大机组、搞自动化的整体电力系统时代。技术的发展虽然使电网的安全可靠、经济运行有了保证，但如何使其落实，则需要管理者对电网无论从电网规划，还是设计建设，都要有一个清醒的认识，即对任何一个电网，只有在搞清了它的环境条件、结构形态、基本功能和特征后，才可使电网的安全经济运行得以保证。为此为了向用户提供高质量和高可靠性的电能，1981年全国电网工作会议提出了管电要管网的思想，即管电就必须将电网管理放在首位，特别是在进入从集中到分散，从等级结构到网络结构，从简单选择到多种选择，以效益为原则的市场经济时代，电网不只是电力工业的载体，而且在电力市场中占着举足轻重的位置，只有管好电网，用户要求的电能质量才能得以保证，用户与电网部门的电力交易才能有条不紊地进行，因此对现代电力系统而言，管电必须管网。
77.电网运行的基本要求是什么？ | （1）最大限度地满足用户的需要。 （2）保证供电的可靠性。 （3）保证良好的电能质量。 （4）努力提高电力系统运行的经济性。
78.什么是电网运行分析? | 电网运行分析就是指定期对当前电网的运行方式和设备状态的安全性、经济性和相关组织等进行分析，以找出其不足并及时提出实施预防措施和改进措施的活动。运行分析的内容，就其分析对象的范围而言，可分为综合分析、专业分析、专题分析；就分析对象的性质而言，可分为技术分析、管理分析、岗位分析；就分析人员的层次，则又可分为专家分析、专业人员分析和运行人员分析。运行工作是管理与技术结合的结果，因此，子运行分析中，不能把技术与管理分开，它是加强对重点工作的认识和提高电网运行水平的重要手段之一。
79.什么是运行分析总结？ | 运行分析总结则有两层含义，它们分别为： 1）经过运行分析，对运行工作进行总结，一般是在综合分析后进行，其中最重要的内容是预防措施和改进措施的提出及落实的办法。 2）对运行分析活动进行总结，对上一时期的议题、组织、分析方法、效果等进行总结，以便不断提高运行分析活动的质量。
80.保持电网频率正常的管理措施有哪些？ | 保持电网频率正常的管理措施包括：编制电网及发电厂的负荷曲线，并在编制电网及发电厂的日负荷曲线时，适当安排电网的旋转备用容量（高峰时一般为电网负荷的2%~3%），以适应电网频率的需要。
81.电网运行为什么要对调频厂进行选定？ | 在电网运行中，所有有调整能力的发电机组都自动参与频率的一次调整，而为了使电网恢复与整定频率，则需要电网进行二次调频，同时为了避免在调整过程中出现过调或频率长时间不能稳定的现象，电网频率的二次调整就需要对电网中运行电厂进行分工和分级调整，即将电网中所有电厂分为主调频厂、辅组调频厂三类。主调频厂（一般是1~2个）负责全网的频率调整（即二次调频）工作，辅组调频厂也只有少数几个，只在电网频率超出某一定值后才参加频率调整，其余大多数电厂则都是非调频厂，在电网正常运行时，按预先给定的负荷曲线带固定负荷。
82.选择调频厂一般应遵循那些原则？ | 由于调频发电厂承担电网的频率调整任务，因此选择调频厂（包括潮流调整厂）应考虑一下情况： （1）应有足够的调整容量和调整范围，以满足电网最大的负荷增、减变量需要。 （2）调频机组具有与负荷变化速度相适应的较快的调整速度，以适应电网负荷增、减最快的速度需要。 （3）机组具备实现自动频率的条件和电网中所处的位置及其与电网联络通道的输送能力。 （4）调整机组的有功功率时，应负荷安全和经济运行的原则。 （5）某些中枢点的电压波动不得超出允许范围。 （6）对联合电网，还要考虑由于频率而引起连路线上交换功率的波动是否超出允许范围。
83.不同类型发电厂在电网运行中的组合原则是什么？ | （1）充分合理地利用水利资源，尽量避免弃水。由于防洪、灌溉、航运、给水等原因必须向下游放水时，所放水量应尽量用来发电。 （2）努力降低系统的总煤耗，让效率高的机组多带负荷，给热电厂分配与热负荷相适应的电负荷，让效率高的机组带稳定负荷，效率低的中温中压机组带变动负荷，淘汰或改造部分中温中压和低温低压机组以提高热效率。 （3）执行国家的燃料政策，减少烧油电厂的发电量，增加烧劣质煤电厂和坑口电厂的发电量。 （4）适当选用电网旋转备用机组，充分发挥蓄水储能机组的静、动态效益。
84.电网如何调频？何谓电网的一次调频、二次调频和三次调频？ | 整个电网的频率调整过程同一台机的频率调整，但要比一台机的复杂得多，它与全网有调整能力的所有发电机均有关，也分为一次调整和二次调频。 假设电网运行于频率f1，当电网负荷由Pfh1增加到Pfh2时，由于所有运行发电机的惯性作用，点时间内，发电机出力将保持不变，此时电网频率下降，当频率下降到超出了发电机的调速器失灵区时，电网中运行发电机的一次调整开始起作用，发电机出力增加，并平衡于一低于原运行频率的某一频率f2，此时为电网频率的一次调整，若使电网频率恢复到原来频率f1，就需要借助于调度自动化系统AGC对发电机的自动调频装置或人工手动进行调整，即二次调频，使运行中或备用的发电机出力增加，发电负荷由Pf1增加到Pf2，最终使电网频率恢复。 电网的三次调频就是在调频二次调整后，使有功功率负荷按最优分配，也就说，由电网调度自动化系统所实现的经济负荷分配是电网的三次频率调整。
85.电网为什么要配置低频减负荷装置？ | 由于频率反映电网的有功功率平衡，仅当所有发电机的总有功出力与总有功负荷相等时，才能维持频率不变，而当总有功出力与总有功负荷不相当时，相应的电网频率就要发生变化。 在有功备用不足的电网，在发生突然的大量功率缺额时，因为负荷功率大于发电功率，发电机转速亦即整个电网的频率就会下降。而频率的下降，由于会使有功负荷按频率静态特性下降，使电网发电功率和负荷功率在一个较低的频率下达到平衡。 当电网运行频率偏离额定值过多时，除会给电力用户带来不良影响外，还会对汽轮发电机的汽轮机叶片带来损伤；同时使核能电厂的反应堆冷却介质泵自动断开（反应堆冷却介质泵对频率有严格哥要求），使反应堆停止运行。同时，当供电频率下降时，还会使网内各电厂驱动厂用电电动机的功率下降，减少发电机机组的机械输入功率，使发电机输出的电功率减少，从而加剧供需间的不平衡，如果有功功率缺额继续加大，则会促使频率进一步下降，使电源和负荷的平衡遭到彻底破坏，一些机组将相继退出运行，最终造成全厂停电，严重时甚至造成电网大面积停电，出线频率崩溃。因此为防治电网频率过低和导致电网崩溃事故的发生，各电网都配置了低频减负荷装置，当电网出线故障而引起有功功率缺额时，分级快速地自动切除部分次要负荷，阻止频率的继续下降，从而防止出线频率崩溃而使电网停电。
86.何谓电网的备用容量？意义何在？ | 电网中电源容量大于发电负荷的部分称为电网备用容量。 电网备用容量是为了保证电力系统的调频调峰、发电设备能定期检修及机组发生事故时不至于对用户停电，并满足国民经济发展的需要。电网备用容量分为有功功率备用容量和无功功率备用容量，只有有了备用容量，电网才能在各种情况下对用户可靠供电；才能及时调整电网频率和供电电压，保证电能质量和电网安全、稳定地运行；也才有可能按最优化准则在各发电机组间进行有功功率的经济分配。
87.电网备用容量设置目的和标准如何？ | 电网有功功率备用容量按设置的目的可分为负荷备用、事故备用、检修备用和国民经济发展备用，一般系统规划设计时应使电力系统的装机容量大于最高负荷的15%~20%。各种备用容量宜采用如下标准： （1）负荷备用容量一般为最大发电负荷的2%~5%，低值适用于大电网，高值适用小电网。 （2）事故备用容量一般为最大发电负荷的10%左右，但不小于电网中一台最大机组的容量。 （3）检修备用容量一般应结合电网负荷特点，水、火电比例，设备质量，检修水平等情况确定，一般为最大发电负荷的8%~15%。 电网如果不能按上述要求留足备用容量运行时，应当经电网管理部门同意。
88.什么是电网调峰？影响因素有哪些？ | 电网调峰就是为了满足电网用电尖峰负荷的需要，而对发电机组出力进行的调整。 尖峰负荷一般出现在上午和晚上照明高峰期间。尖峰负荷每日出现几次，在安排电网调峰时，必须充分考虑需求容量和有关的安全约束，同时还应考虑调峰的经济性。这些安全约束主要包括： （1）对联络线薄弱地区应分地区平衡。 （2）调峰速度应负荷本电网的实际情况。 （3）满足电压质量要求。 同时影响调峰的因素还包括由于调峰使设备损耗增大，而火电机组调峰会使供电煤耗上升，发电成本增加，由于现行制度中的固定资产折旧率、大修折旧率长期偏低，同时参加调峰的火电机组在煤质和燃油供应上也无特殊政策，因此在当前制度下，从机组安全可靠运行、降低损耗指标、提高各发电企业劳动生产率和职工所得效益等各方面，在无特殊政策情况下，一般发电企业均不承担电网调峰。所以各电网公司应从政策上鼓励发电企业积极参与电网调峰。
89.电网的调峰电源有哪些？发电机组的调峰幅度如何？有那些调峰方式？ | 目前电网中的调峰电源主要有：抽水蓄能机组、常规水电机组、汽轮发电机组、燃油（汽）轮机组和其他新型式的调峰机组（如核电机组减负荷调峰），和通过对用户侧负荷管理的方法，削峰填谷调峰。 1.抽水蓄能系统该发电机状态，调峰能合理接近200%； 2.水电机组减负荷调峰或停机，调峰以最小出力（考虑震动区）接近100%； 3.燃油（汽）机组减负荷，调峰能力在50%以上； 4.燃煤机组减负荷、起停调峰、少蒸汽运行、滑参数运行，调峰能力分别为50%（若投入油或加加装助燃器可减至60%）、100%、100%、40%。 对解决机组处理受阻问题；推广应用成熟的燃烧器改造技术，提高锅炉低负荷稳燃烧力，单元制剂组改为扩大单元制，实现停炉不停机调峰；大机组采用“少汽无负荷”方式运行；大机组变压运行和大机组的两班制运行等技术改造的火电机组设备，可扩大机组的调峰能力。调峰方式主要包括；常规调峰、非常规调峰和并听机组调峰；也可简单的常规的旋转调峰和开停机组调峰。
90.什么是电力系统的预防性安全分析？ | 电力系统正常状态安全控制的有效性，在很大程度上取决于预防性的安全分析和控制。它以一组事先确定（或由运行人员要求）的假想事故为基础，对电力系统未来的安全进行估计。即在当前的电网运行情况下，如果出现预定的任一假想事故，电力系统仍能保持安全运行，则认为电力系统是安全的；反之，如果出现在某一假想事故下，电力系统将进入警戒或紧急状态，就认为电力系统在随后可能出现的事故时将是不安全的。为了避免这种可能出现的不安全情况，应及时采取相应的控制措施（如进行电力系统结构和潮流的调整，改变发电机出力和切换负荷等），以保证在出现假想事故时，电力系统仍然是安全的或尽量减轻对电力系统安全性的威胁。
91.如何实现电网正常状态下的安全控制？ | 电网正常状态下安全控制的首要任务是监视不断变化着的电力系统的运行状态（发电机出力、母线电压、电网频率、线路潮流等），并进行正常的造作控制（起停发电机。调节发电机出力、调整变压器分接头等），以满足对负荷正常供电的需要。 安全监视需要完整的系统实时信息，并利用CRT、模拟盘等显示设备，向运行人员动态地显示电网的运行状态。 为了保证电力系统正常运行的安全性，根据电网实际结构、出力及负荷分布，在离线计算的基础上，确定若干安全界限，在正常运行情况下，保证相应的运行参数满足这些界限的要求。如：①系统的最小旋转备用出力；②系统的最小冷备用出力（即在短路时间能动用的发电出力）；③母线电压和线路两侧电压相位角差的安全界限值；④通过线路或变压器等元件功率潮流的安全界限值等。在确定这些安全界限值时，均考虑了一定的安全储备。当发现不满足这些事先确定的安全界限时，表明系统已进入警戒状态，应立即向运行人员发出报警信号。
92.如何实现电网恢复状态的安全控制？ | 通过就紧急状态的安全控制，事故已被抑制，系统已稳定下来，这时电网处于恢复状态。但是，电网中的很多元件（发电机、线路和负荷）被断开，在严重情况下，电网被分解为若干个独立的部分系统，这时，要借助一系列的操作，使电网在最短的时间内恢复到正常状态（或警戒状态），减少对社会各方面的不良影响。目前，这些操作大部分是人工进行的，只有少数如应用自动装置重合被断开的线路，并进行局部系统的同步校核；负荷的恢复一般为手动操作，有时也要遥控；电压的恢复一般借助自动调节发电机励磁核变压器的分接头。 为了帮政恢复过程的顺利进行，要求运行人员熟悉电网特点和各种恢复手段，对各种做故障后的恢复过程操作顺序应深思熟虑，并有详细而明确的步骤。要求通信设备和信息收集系统完备无损，以保证在恢复过程中各级运行人员的通信联系和重要设备的状态信息能正确无误地进入控制中心；各级控制中心及重要发电厂和变电所应有可靠的故障备用电源，以保证全系统的恢复能力。
93.电力系统暂态过程有几种？各有什么特点？ | 电力系统的暂态过程正常有波过程、电磁暂态过程和机电暂态过程三种。他们产生的和特点分别是： ⑴波过程。波过程是运行操作或雷击过电压引起的过程，改过程时间短暂（微妙级），涉及电流、电压波的传导，波过程的计算不能用集中参数，要用分布参数。 ⑵电磁暂态过程。电磁暂态过程是短路引起的电流、电压突变以及其后在电感、、电容型储能元件及电阻耗能元件中引起的过渡过程，该过程持续时间较波过程长（毫秒级），电磁暂态过程的计算要用磁链守恒原理，引出暂态和次暂态电动势、电抗及时间常数等参数，然后据此算出各阶段的起始值和衰减时间特性。 ⑶机电暂态过程。机电暂态过程是由大干扰引起的发电机输出电功率的突变所造成的转子摇摆、振荡过程，该过程即依赖于发电机的电器参数，也依赖于发电机的机械参数，且电气运行状态与机械运行状态相互关联，是一种机电联合的一体化的动态过程，这类过程持续时间最长（秒级）。
94.什么是电力系统的安全和稳定？ | 安全和稳定是电力系统正常运行所不可缺少的最基本条件，它们是两个不同的概念。 安全是指运行中的所有电力设备必须在不超过它们的允许电流、电压和频率的幅值和时间限额内运行，不安全的后果可能导致电力设备的损坏；而稳定则是电力系统可以连续向负荷正常供电的状态。电力系统稳定运行时指当电力系统受到扰动后，能自动地恢复到原来的运行状态，或者凭借控制设备的作用过度到新的稳定状态运行。在电网运行中，必须同时满足同步运行稳定性、频率稳定性和电压稳定性的三种稳定性要求。 电力系统的稳定从广义角度看，可分为：发电机同步运行的稳定性（根据电力系统所承受的扰动大小的不同，又可分为静态稳定、暂态稳定、动态稳定三大类），电力系统无功不足引起的电压稳定性和电力系统有功功率不足引起的频率稳定性。
95.安全稳定运行有何意义？ | 电力系统稳定性的破坏时事故后影响系统安全运行的最严重后果。随着电力系统的迅速发展，现代电网以大机组、大电网、超高压、长距离、重负荷、大区域联网、交直流联合为特点，虽然强有力地保证了社会日益增长的用电需求，但同时也产生了一系列的系统稳定问题。如失去同步运行稳定性的后果是系统发生振荡，引起电网中枢点电压、输电设备中的电流和电压大幅度地周期性波动，结果导致电力系统因不能继续向负荷正常供电而停止运行，如处理不当，其后果将是电力系统的长期大面积停电；而失去频率稳定性的后果是发生系统频率崩溃，引起系统全停电；同样，失去电压稳定性的后果，则是电网的电压崩溃，使受影响的地区停电。尤其是对控制及其复杂的现代电力系统，一旦电网发生故障，其暂态过程极快（以秒计），如处理不当，就可能很快波及全系统，严重时甚至造成系统崩溃事故而引起大面积停电和带来巨大的经济和社会损失，因此，现代电网对系统的安全、经济运行提出了很高的要求，即要求系统具有很强的抗干扰能力并保持电力系统有足够的安全稳定运行裕度，同事也是赋予系统规划设计和电网调度运行的一项重要任务。
96.保证电力系统安全稳定运行的基本条件有哪些？ | 从总的方面来看，保证并提高电力系统安全稳定运行水平的基本条件有以下三项： ⑴有一个合理的电网结构。合理的电网结构师电力系统安全稳定运行的客观物质基础。一个合理的电网结构，应当能够适应系统发展过程中的电源建设和负荷增长的某些不确定因素，能够在技术上适应电力系统发展的需要，使电力系统安全稳定地运行，同是也能够使电网调度运行人员容易掌握和方便处理系统的安全和稳定问题，从而避免全网性系统事故的发生和发展。 ⑵对所设计和运行的电力系统进行全面的研究分析，掌握系统情况，对可能发生的各种事故，采取一切可行的技术措施和管理措施，保证在这些事故发生后，电力系统仍然能够继续安全稳定地运行。 ⑶万一系统失去稳定，能有预定措施防止出现恶性连锁反应，尽可能缩小事故损失，并尽快使系统恢复正常运行，即建立保证电力系统安全稳定运行的最后一道防线。
97.什么是电网运行的三道防线？ | 电网运行的三道防线是新的《电力系统安全稳定导则》在现有电网结构还未进行大的改善条件下，在“N-1”方式下，电力系统受到不同扰动时，要求在发生稳定破坏时，能够保住主要地区的用电，充分考虑三相短路等各种历史上出现过的事故几率，采取加快切断故障时间（0.1S）等措施，减少稳定破坏事故，从而为保证电网稳定可靠供电而提出的要求，具体包括： （1）当电网发生常见的概率高的单一故障时，电力系统应当保持稳定运行，同时保持对用户的正常供电。其单一故障包括：单相瞬时接地故障重合成功；同级电压的两回及以上线路，任一回路单相故障重合不成功；同级电压的两回及以上线路，任一回路三相故障断开不重合等。 （2）当电网发生了性质较严重但概率较低的单一故障时，要求电力系统保持稳定运行，但允许损失部分负荷（或直接切除某些负荷，或因频率下降而使负荷自然降低）。其单一故障包括：单相永久接地故障重合不成功；母线故障；同杆并架双回线的异名两相同时发生单相接地故障重合不成功，双回线三相同时跳开；直流输电线路双级故障等。 （3）当电网发生了性质较罕见的多重故障（包括单一故障同时继电保护动作不正确等）时，电力系统可能不能保持稳定运行，但必须有预定的措施以尽可能缩小故障影响范围和缩短影响时间。包括故障时开关拒动；故障时继电保护、自动装置误动或拒动；自动装置调节失灵；失去大容量发电厂以及其他偶然因素等。 第三道防线的建设与完善，应结合本电网实际，适当增加低频低压减负荷比例，并保持其有效性，在网间联络线上加装必要的低频，低压解列与振荡解列装置。
98.电力系统有哪些大扰动？ | 电力系统大扰动主要指：各种短路故障、各种突然断线故障、断路器无故障跳闸、非同期并网（包括发电机非同期并列）和大容量负荷突然启停等。
99.电力系统发生大扰动时如何划分安全稳定标准？ | 根据电网结构和故障性质的不同，电力系统发生大扰动时的安全稳定标准可分为以下四类： 1.保持电网的稳定运行和向用户的正常供电。 2.保持稳定运行，但允许损失部分负荷。 3.当系统不能保持稳定运行时，必须防止系统崩溃，并尽量减少负荷损失。 4.在满足规定的条件下，允许局部系统作短时间的非同步运行。
100.电力系统稳定性分哪几种？ | 电力系统稳定性按我国的现行规程可分为静态稳定、暂态稳定和动态稳定。它们分别为： （1）电力系统静态稳定是指电力系统受到小扰动后，不发生自发振荡和非周期性的失步，能自动恢复到起始运行状态的能力。 (2)电力系统暂态稳定是指电力系统受到大扰动后，如电网发生故障或断开线路等操作时，各同步发电机保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来运行状态的能力。 (3)电力系统的动态稳定是指电力系统在某种运行方式下受到干扰(包括正常波动和小的或大的扰动)后。在自动调节和控制装置的作用下，电网电源间的电动势角差不会发生振幅不断增大的发散振荡或持续振荡而失步，即保持较长过程运行稳定的能力。
101.电网运行方式包括哪些内容?它与电网结构有什么关系？ | 电网运行方式包括网内电源与负荷的电力电量平衡、主要厂站(所)的主接线方式及保护配合、各电网间的联网及联络线传输功率的控制、电网的调峰、无功电源的运行调度，以及各种负荷情况下电网的运行特性等等。 电网结构与它的关系是：合理的电网结构是各种运行方式的基础，它约束和规定了电网的运行方式。针对不同的电网结构和不同的运行方式，研究电网的特性，确定各种事故条件下应采取的对策，是电网运行工作的重要任务之一。
102.电网运行方式如何分类? | 电网运行方式根据不同的分类方式可分为：按时域分，分为年、季度和日运行方式(正常运行方式)；按系统状态分，分为正常运行方式、事故运行方式和特殊运行方式(也称为检修运行方式)。 在正常运行方式中，年度运行方式是最重要的运行技术方案。
103.什么是电网的正常运行方式、事故后运行方式和特殊运行方式? | 电网的正常运行方式是指正常计划检修方式和按负荷曲线及季节变化的水电大发、火电大发，最大最小负荷和最大最小开机方式，及抽水蓄能运行工况等可能较长期出现的运行方式。 事故后运行方式是指电力系统事故消除后，在恢复到正常方式前所出现的短期稳态运行方式。 特殊运行方式是指主干线路、大的联络变压器等设备检修，以及对稳定运行影响较大的运行方式。包括节假日运行方式、主干线路、变压器或其他系统重要元件、设备计划外检修，电网主要安全稳定控制装置退出，以及其他对系统安全稳定运行影响较为严重的方式。
104.对电网不同运行方式的要求有哪些? | 当电网处于不同的运行方式时，对其要求分别为： (1)电网正常运行方式：能充分满足用户对质量合格电能的需求；电网中所有设备不出现过负荷和过电压问题，所有输电线路的传输功率都在稳定极限以内；有符合规定的有功及无功功率备用容量；继电保护及安全自动装置配置得当且整定正确；系统运行符合经济性要求；电网结构合理，有较高的可靠性、稳定性和抗事故能力；通信畅通，信息传送正常；年度运行方式需上报上一级调度并经批准后执行。 (2)电网事故运行方式：事故运行方式多是针对电网运行上的薄弱环节按可能发生的影响较大的事故而编制的，此时，电网运行的可靠性下降，因此，要求其持续时间应尽量缩短。一般事故运行方式的运行时间主要取决于以下几个方面： 1）电网各级调度人员能否迅速正确地处理事故。 2）备用设备投入的速度。 3）事故损坏设备的修复或采取替代措施的速度。 研究电网事故运行方式后的状态，并编制出相应的运行方式，可以指导各级调度人员和运行人员正确处理事故，减少电同事故损失和对用户的影响，并可事先采取各种措施。 (3)电网特殊运行方式(也称检修运行方式)：由于主要设备检修时，会引起电网运行情况的较大变化，因此当主要设备检修和继电保护装置校验时，应事先编制好相应的运行方式。并制定提高电网安全稳定的措施。
105.编制运行方式方案时应考虑哪些因素？其内容有哪些？ | 编制电网运行方式方案时，应考虑潮流分布，短路容量，电网稳定和安全，系统调峰，继电保护，电网内过电压等问题。
106.什么是电网的最大运行方式和最小运行方式?作用如何？ | 电网的最大运行方式是电网在该方式下运行时具有最小的短路阻抗值，发生短路后产生的短路电流为最大的一种运行方式。一般根据电网最大运行方式的短路电流值校验所有的电气设备的稳定性。 最小运行方式是电网在该方式下运行时具有最大的短路阻抗值，发生短路后产的短路电流为最小的一种运行方式。一般根据电网最小运行方式的短路电流值校验继电保护装置的灵敏度。
107.电网运行时为什么会产生电晕？ | 电晕是高电压带电气体表面向空气游离放电的现象，当高压带电气体（如高压架空线路的导线或其他电气设备的带电部分）的电压达到电晕临界电压，或在极不均匀电场的气隙中随着外是电压的提高，在曲率半径小的电极附近，其表面电场强度达到电晕电场强度（30~31kV/cm）时在正常气压的强度下，就会看到带电气体周围出现蓝色的辉光放电现象，这就是电晕。发生电晕的起始电压称为电晕起始电压。电晕放电时，电晕电流是个断断续续的高频脉冲电流，除了有晕光，忙光外还有吱吱的放电声除了对无线电产生干扰外，并引起有功损耗，并产生臭氧和氮气的氧化物，对周围环境形成污染等。为此常用分裂导线，扩张导线或空心导线等增大导线半径减少电晕。一般对220kv及以上超高压设备和110kv电压等级导线截面小于150mm2的架空线路，经计算电晕损耗。
108.什么是并列运行？ | 电网在正常运行情况下，与电网相连的所有同步发电机的转子均以相同的角速度运行，且各发电机转子间的相对角速度也在极限值范围内，我们把这种运行方式称为发电机的并列运行，并称参加运行的各发电机为同步运行；对两个电网而言，则为电网并列运行。
109.什么是电网合环运行？有什么好处？ | 电网合环运行，也称为环路运行，环路运行就是把电气性能相同的变电站或变压器相连接成一个环状的输配电系统，使原来或单回路运行的输电或供电网络经两回或多回输电线路连接成为单环路或多环路运行的环网运行方式。电网合环运行的好处是它们之间可以相互送电和变电，相互支援，相互调剂，相互备用。这样既可以提高电网或供电的可靠性，又保证了重要负荷的用电；同时如果在一样的导线条件下输送相同的功率，环路运行还可以减少电能损失，提高电压量。
110.电网合环运行应具备的条件有哪些？ | 1.合环点相位应一致，如首次合环或检修后可能引起相位变化的，必须经测定证明合环两侧相位一致、 2.如属于电磁环网，则环网内的变压器接线组别之差为零；特殊情况下。经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不过载时，可以使变压器线差30度时进行合环操作。 3.合环后不会引起环网内各元件过载 4.各母线电压不应超过规定值。 5.继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式。 6.电网稳定符合规定的而要求。
111.电力系统不稳定性如何分类？ | 与稳定性相对立的概念是不稳定性，无论是强干扰还是微干扰，在干扰发生后，电力系统都可能发生非周期性的或振荡性的失稳。电力系统的同步运行不稳定性有两种，一种是非周期性不稳定，另一种是振荡性不稳定或周期性不稳定。前者因系统同步力矩不足，后者则因为系统阻尼力矩为负。
112.什么是电力系统振荡？ | 振荡就是发电机与电网电源之间或电网两部分电源之间功角8的摆动现象。电力系统的振荡有同步振荡和异步振荡两种情况，我们把能够保持同步而稳定运行的振蔼称为同步振荡，导致失去同步而不能正常运行的振荡称为异步振荡。当电力系统稳定破坏后，电网内的发电机组将失去同步，转入非同步运行状态，此时电网将发生异步振荡。 在电力系统事故发生后，若不及时采取有效措施，可能导致电力系统暂态稳定破坏；再一些结构薄弱的电力系统中也可能发生静态稳定破坏事故。电力系统稳定破坏或其他一些原因（如发电机失磁或电源的非同期合闸等）均可能引起电力系统振荡。
113.电网振荡和短路的区别是什么？ | （1）振荡时电网各点电流和电压均作往复性摆动，电流，电压值的变化速度较慢，而短路时，电流，电压是突变的，即电流，电压值的突然变化量很大。 （2）振荡时电网任何一点电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而变化，而短路时电路，电流与电压之间的相位角是基本不变的。 （3）振荡时电网三相是对称的，而短路时电网可能出现三相不对称。
114.什么是同步发电机的同步振荡和异步振荡？ | 当发电机输入或输出功率变化时，功角δ将随之变化，但由于机组转动部分的惯性，δ不能立即达到新的稳态值，需要经过若干次在新的δ值附近振荡后，才能稳定在新的δ下运行。这一过程即发电机仍保持在同步运行状态下的振荡，即为同步振荡。 同步发电机的异步振荡是指当发电机因某种原因受到较大的扰动，其功角δ在0到360度之间周期性变化，发电机与电网失去同步运行的状态。在异步振荡时，发电机一会工作在发电机状态，一会工作在电动机状态。
115.电网发生振荡的原因有哪些？ | （1）输电线路输送的功率超过极限值造成静态稳定破坏。 （2）电网发生短路故障，切除大容量的发电，输电或变电设备，负荷瞬间发生较大突变等造成电力系统暂态破坏。 （3）环状系统（或并列双回线）突然开环，使两部分电网的联系阻抗突然增大，引起动稳定破坏而失去同步。 （4）大容量机组跳闸或失磁，使电网联络线负荷增大或使电网电压严重下降，造成联络线稳定极限降低，引起稳定破坏。 （5）电源间非同步合闸未能拖入同步。
116.当电网发生振荡时如何区分是同步振荡还是异步振荡？ | 当电网发生异步振荡时，电网频率不能保持在同一频率，功角δ在0到360度之间周期性变化，所有电气量和机械量波动明显偏离额定值，如发电机、变压器和电网联络线上的电流表、电压表、功率表周期性地大幅度摆动，此时电网振荡中心的电压偏离额定值，摆动幅度最大。发电厂与电网之间、电网与电网之间输送功率、运行功率也往复摆动。 当发生同步振荡时，电网频率可以保持相同，各电气量的波动范围不大，功角δ随之波动，经过若干次波动后，振荡在有限的时间内衰减，随后重新进入新的平衡运行状态。
117.消除电力系统振荡的主要措施有哪些？ | 当出现电力系统振荡现象时，要迅速采取有效措施，使之尽快平息。目前广泛采用的措施是恢复同步和系统解列，具体为： 1.不论频率升高或降低，各电厂都要按发电机事故过负荷规定，最大限度地提高励磁电流。 2.发电厂应迅速采取措施使电网恢复正常频率。送端高频率的电厂，应迅速发电出力，直到振荡消除或恢复到正常频率为止。受端低频率的电厂，应充分利用备用容量和事故过载能力提高频率，直到消除振荡或恢复到正常频率为止。 3.争取在3~4min内消除振荡，否则应在适当地点将部分电网解列。
118.什么是低频振荡？产生的原因有哪些？ | 低频振荡就是并列运行的发电机间在小扰动下发生的频率在0.2~2.5Hz范围内持续振荡的现象。 低频振荡产生的原因是由于电力系统的阻尼效应，常出现在弱联系，远距离、重负荷的输电线路上，在采用快速、高放大倍数励磁系统的条件下更容易发生。
119.什么是次同步振荡？其产生原因和防止措施有哪些？ | 次同步振荡就是当发电机经串联电容补偿的线路接入电网时，如果串联补偿较高，网络的电气谐振频率容易和大型汽轮发电机的轴系自然扭振频率产生谐振，通常次谐振频率低于同步频率。并造成发电机大轴扭振破坏。 同样高压支流输电线路（HVDC）或静止无功补偿器(SVC)的控制参数选择不当时，也可能激发次同步振荡。 一般防止次同步振荡的措施为： （1）附加和改造一次设备。 （2）降低串联补偿度。 （3）通过二次设备提供对扭振模式的阻尼（类似于PSS的原理）。
120.保证电力系统稳定运行的要求有哪些？ | (1)为保证电力系统正常运行的稳定性喝频率、电压的正常水平，系统应有足够的静态稳定储备和有功、无功备用容量，并有必要的调解手段，在正常负荷波动和调节有功、无功的潮流时，均不发生自发振荡。 （2）要有合理的电网结构。 （3）在正常方式下（包括检修方式）下，系统任一元件（发电机、线路设备、变压器、母线）发生单一故障时，不应导致主系统发生非同步运行，更不应发生频率崩溃和电压崩溃。 （4）在事故调整后的运行方式下，电力系统应有按规定要求的静态稳定储备，其他元件按规定的事故过负荷运行。 （5）电力系统发生稳定破坏时，必须有预定措施，以缩小事故的范围，减少事故损失。 （6）低一级电压电网中的任何元件发生各种类型的单一故障，均不影响高一级电压电网的稳定运行。
121.提高电力系统静态稳定的措施有哪些？维持高压母线电压恒定的目的是什么？ | 提高电力系统静态稳定的措施有很多，但根本措施是缩短“电气距离”。其主要措施有： （1）加强网络结构，减少电网总各元件的电抗，如减少变压器和改善励磁调节性能以补偿发电机的电抗、增加网络线路数，采取分裂导线数、装设串联电容器等，使网络结构紧密，以减小系统电抗。 （2）提高电压水平，包括提高送电电压等级和提高电网运行的电压水平，如在负荷中心合理配置无功补偿设备。 （3）提高发电机运行电动势，如采用自动调节励磁装置，增加发电机的无功出力。 （4）采用直流输电。 在电网正常运行中，维持和控制发电厂、枢纽变电站高压母线电压的恒定时调度部门保证电力系统稳定运行的主要和日常工作，维持高压母线电压的恒定相当于将输电电网等值分割为若干段，这样每段电气距离将远小于整个输电电网的电气距离，从而保证和提高了电力系统的稳定性。
122.发电机快速励磁系统最静态稳定有何影响？方法有哪些？ | 由于快速励磁系统反映灵敏，调节速度快，对同步发电机遭受小扰动时的就静态稳定有益，因此他提高了发电机的极限功率。但若快速励磁系统的开环放大倍数过大，则发电机会在笑的扰动下就产生自发震荡而失去稳定；相反若把放大倍数正定的过小，则稳定运行时维持发电机极端电压恒定的能力较差，此时因达不到高幅值的功角特性，发电机的静态稳定极限同样降低。 一般提高具有快速励磁系统的发电机静态稳定地方法为： 采用稳定环节，如电力系统稳定器PSS，增加发电机阻尼，这样就可以在高放大倍数下消除自发震荡，从而提高发电机的静态稳定能力。 采用最优励磁控制器，提供适当阻尼，以有效地一致各种低频振荡，从而提高发电机的静态稳定极限。
123.电力系统稳定器PSS的作用是什么？ | 电力系统稳定器PSS（PowerSystemStablizer)是作为发电机励磁系统的附加控制，在大型发电机组加装PSS，并适当调整PSS的有关参数可起到以下作用。 （1）提供附加阻尼力矩，可一直电力系统低频振荡。 （2）提高电力系统静态稳定极限。
124.提高电力系统暂态稳定的措施有哪些？ | 提高电力系统暂态稳定的具体措施为： （1）增加系统承受扰动的能力，如采用快速励磁系统及电力系统稳定器、增加发电机强励倍数、增加发电机转动惯量。 （2）较小扰动量，如电气制动、切机、快速关闭汽轮机气门、按相切除。 （3）缩短扰动时间，如采取速冻保护快速切除故障，线路采用自动重合闸，采取快速分、合闸断路器。 （4）在运行方面可改善接线方式和功率分布，保持电网有足够的有功功率和无功功率备用，正确规定发电机组极限负荷和线路最大输送功率及电压水平。 （5）在电网结构上可采用静止无功补偿装置、长线路中间设置开关站、线路采用串联电容器补偿，变压器中性点经小电阻接地，点我那个设置解列点等。 （6）发电机组采用单元接线方式和实现连锁切机 （7）采用高压直流输电。 大功率电力电子器件的应用，如灵活交流如电（FACTS)的应用。
125.当继电保护和断路器正确动作时，电力系统在哪些扰动情况下应保持正常运行？ | 当电力系统遇到些列扰动，且保护、重合闸和断路器正确动作时，必须保持电力系统稳定运行和电网和电网的正常供电。、 （1）任何线路发生单项顺势接地故障重合成功。、 （2）对于同级电压的双汇或多回线和环网，任何一回线发生单相永久接地故障断开重合不成功（对于水电厂的直接送出线，必要时可采用切机措施）。 （3）骨干线路各侧法定站同一电压等级的相邻线路发生单相永久接地故障重合不成功及无故障断开不重合。 （4）任一台发电机组·（除占电网容量比重过啊者外）跳闸或失磁。 （5）电网中任一大负荷突然变化（如冲击负荷过大或大负荷突然退出）。
126.当继电保护和断路器正确动作时，电力系统在哪些情况下应保持稳定，但允许损失部分负荷？ | 当遇到下列扰动情况，且保护、重合闸和断路器正确动作时，电力系统应保持稳定运行，但允许损失部分符合： （1）单回线发生单相永久接地故障重合不成功及无故障断开不重合（一般主要依靠低频自动减负荷）。 （2）母线单相接地故障。 （3）两极电压的电磁环网，高一级电压线路发生单相永久接地故障重合不成功及无故障断开不重合（允许有计划的解列）。 （4）同杆并架双回线的异名相同时发生单相接地故障不重合，双回线同时跳开。 （5）两个电网之间单回联络线因故障两侧断开。 （6）占电网容量比重过大的发电机组跳闸或失磁。
127.如何从继电保护配置上防止超高压电网稳定破坏事故的发生？ | 加强和完善电网一次、二次设备建设，缩短电网手扰动时间，是提高电网暂态稳定的措施之一。为此，在超高压电网中要加强高品、母差、开关失灵等快速保护的建设，即对500KV设备的主保护应实现双重化，220KV及以上环网运行线路应配置双套快速保护，新建500KV和重要的220KV厂、站的220KV母线应做到双套母差和开关失灵保护，已建500KV和重要的220KV厂、站的220KV母线可逐步做到双套母差和揩干失灵保护。同时使设计安装的低频减载装置和保护电网稳定运行的安全自动装置与一次系统同步投运。
128.为防止系统崩溃，并尽量减少符合损失，对哪些情况应采取预定措施？ | 为防止系统崩溃，并尽量减少符合损失，对可能导致电力系统稳定破坏的下列情况，必须采取相应的预防措施，包括： （1）故障时开关拒动。 （2）故障时极端保护和安全自动装置误动或拒动。 （3）自动调节装置失灵。 （4）失去大电源 （5）其他偶然因素
129.什么是“电网的安全、优质、经济运行”？ | 根据《电力法》第18条“电力生产与电网运行应当遵循安全、优质、经济的原则”要求，其包含内容及含义是： 电网安全运行是指电网按照有关规定连续、稳定、正常地运行，以保证供电可靠性。 电网优质运行是指电网运行频率、电压和谐波分量的负荷量指标符合国家规定的标准。 电网经济运行是指电网在供电成本最低和发电能源消耗率及网损率最小的条件下运行。
130.什么是电网的经济调度？ | 电网的经济调度就是指在电网安全和优质的运行条件下，合理利用现有的能源和设备，采用各种技术和管理手段，在满足一些列约束条件下，在一个计划期内，如一年或一季，确定各水电厂的放水和火电厂燃煤的发电策略。对火电机组则用等微增率法，以最小的燃料消耗（或燃料费用或运行成本），将电网的总负荷按最佳经济效益分配给各个电厂和电厂的各台机组，从而提高电网运行的经济性，使全系统以最小的发供电运行成本保证对用户的正常供电。
131.电网经济运行的意义何在？ | 电网的经济运行包括火电厂、水电厂、输电系统、配电系统的经济运行，经济运行是电网生产经营活动的重要内容之一，提高电网生产经济运行水平，可以产生相当可观的经济效益和社会效益。 一般在线经济调度即经济负荷分配可节省燃料0.5%~2%；机组经济组合的效益可达1%~2.5%；网损修正效益为0.05%~0.5%；水火电协调的经济效益高于火电系统经济负荷分配的效益。这些效益的相对值虽然不大，但日积月累产生的绝对值却是惊人的，这使得电网的经济调度成为现代电力系统的主要标志之一。
132.经济调度软件包括哪些功能模块？ | 对以火电为主的系统，经济调度软件功能模块包括：负荷预计、机组优化组合、机组耗量特性及微增耗量特性拟合编制、等微增调度和线损修正5大模块；如果是水、火电混联系统，则需用大系统分解协调法或其他算法对水电子系统和火电子系统分别优化，然后根据一天用水总量控制或水库始末水位控制条件，协调水火子系统之间水电的当量系数。
133.实现电网经济调度的基础资料有哪些？ | （1）火电机组热力特性，包括锅炉的效率试验及汽轮机的热耗，一般需通过热力试验得到火电机组带不同负荷运行工况下的热力特性。 （2）火电机组耗量特性，即不同水头下的机组出力——流量特性，也应通过试验或依据厂家的设计资料得到。 （3）火电机组的启、停损耗。 （4）线损计算基础参数和线损修正值。 （5）水煤转换当量系数。
134.如何实现电网内机组的经济组合？ | 电网内机组的经济组合是在保证电力系统安全运行的条件下，在一定运行周期（如日或周）内合理地选择运行机组或安排其开停计划，使该周期内系统的燃料消耗（或费用）最小。具体任务包括： （1）当电网负荷在一天的某一时间内（如当晚）下降到某一数值。以致运行机组的总功率大大超过负荷和旋转备用所需的数值时，确定是否停用部分机组，而在次日负荷上升时再重新投入运行。 （2）确定各个时段的机组悠闲开停次序和制定机组开停时间表。 （3）核算机组启停所消耗的燃料是否能抵消低估时停运部分机组使剩余机组运行效率提高而所获得的燃料节约量。 在选择机组的经济运行组合时，除考虑经济性外，还要考虑电网的安全要求和影响机组启停的其他特殊技术限制条件。机组经济组合的实用算法有优先顺序法和动态规划法，处于试验研究阶段有混合整数规划法。
135.如何实现水火电混合的经济调度? | 水火电混合电网的经济调度就是水火电混合电力系统在某一调度周期内的各时段，对水电和火电进行有功功率经济分配，使整个周期内系统总发电费用降至最低。它们的有功功率经济分配除满足负荷需要和受发电设备的限制外，还要满足水电厂发电用水的规定。水电厂在水电火电协调中的主要效益是调峰，使火电厂和核电厂出力平稳，减少机组启停次数，维持高水头发电。对无需与火电厂（或系统）协调的水电系统或按计划发电的水电厂，经济调度的目标是发电用量最少，弃水量最少，水电售电价值最大或购电费用最少等。 水火电混合电力系统有功功率经济调度的实用计算方法有：协调方程法、动态规划法、网络潮流规划法和应用大系统分解协调理论法。
136.最优潮流与传统经济调度的区别是什么？ | 传统经济调度只对有功进行优化，虽然考虑了线损修正，也只是考虑了有功功率引起的线损优化，同时传统经济调度一般不考虑母线电压的约束，对安全约束一般也难以考虑。最优潮流除了对有功及耗量进行优化外，还对无功及网损进行了优化。此外，最优潮流还考虑了母线电压的约束及线路潮流的安全约束。 母线电压的约束及线路潮流的安全约束。
137.电网最常见的故障是什么?有什么后果? | 在电网运行中，最常见同时也是最危险的故障是各种形式的短路，其中以单相接地短路为最多，而三相短路则较少；对于旋转电机和变压器还可能发生绕组的匝间短路；此外输电线路有时可能发生断线故障及在超高压电网中出现非全相运行；或电网在同一时刻发生几种故障同时出现的复杂故障。 发生故障可能引起的后果是： (1)电网中部分地区的电压大幅度降低，使广大用户的正常工作遭到破坏，如当电气设备的工作电压一旦降低到额定电压的40％，持续时间大于1h，则电动机就可能停止转动。 (2)短路点通过很大的短路电流，从而引起电弧使故障设备烧毁。 (3)电网中故障设备和某些无故障设备，在通过很大短路电流时产生很大的电动力和高温，使这些设备遭到破坏或损伤，从而缩短使用寿命。 (4)破坏电力系统内各发电厂之间机组并列运行的稳定性，使机组间产生振荡，严重时甚至可能使整个电力系统瓦解。 (5)短路时对附近的通信线路或铁路自动闭塞信号产生严重的干扰。
138.影响电网事故发生和发展的因素有哪些? | 根据国内外电力系统重大事故的分析，除了自然因素外，可列举下列一些影响电网事故发生和发展的重要因素： (1)电力系统规划设计方面。电力系统运行的安全性，原则上首先应在电力系统规划设计中加以充分考虑。 (2)电力系统设备元件方面。在实际工作中，往往由于制造厂交货的不及时或经费、自然环境、劳力安排等原因，使计划内的设备不能及时投入运行，不得已而采用一些临时性的措施。因此在实际运行中，为了保持设备的完好和安全可靠，必须定期根据现场实际条件，对相应环境下的设备进行试验、检查和校核，及时发现和消除设备的隐患及其初期的缺陷。 (3)继电保护方面。继电保护装置的功能一般用可靠性、安全性和快速性3个性能指标来衡量，近年来，我国对电网事故统计的结果表明，由于继电保护直接引起的事故或使事故扩大而造成稳定破坏的事故占所统计事故总数的41％(直接7．6％，扩大33．3％)。 (4)电力系统运行的通信和信息收集系统方面。很多事故后的分析表明，在一些正常或事故情况下，由于缺少某些电网实时运行方式的重要基本信息(如线路潮流、主设备运行状态、母线电压等)，或者传送信息的误差(如断路器状态的不对应)，而使运行人员对电网的现状缺乏正确的概念，未能及时发现问题和处理问题，或者根据错误信息做出错误判断，而造成事故扩大。调压、事故情况下，通信失灵，使各级运行人员间无法进行联系和正确的指挥，也往往是使事故扩大或处理延缓的重要原因。 (5)运行人员方面。虽然电力系统自动化的水平越来越高，特别是电子计算机在电力系统运行中的应用，取代了原来很多需要人工进行的工作，但是，自动化水平的提高并没有丝毫减弱运行人员在整个电力系统运行和控制过程中的主导用。 (6)运行管理方面。在电力系统的实际运行中，事故的发生和发展往往与电网的运行方产（包括实际结线方式)有很大关系。根据我国近年来稳定破坏的事故统计来看，其中与运行管理有关的约占总事故数的72％。
139.电网中一般限制短路电流的常用措施有哪些？ | 由于短路对电网运行的危害极大，因此为限制短路电流，一般在电网中采取下列有效措施： （1）合理选择电气主接线的形式或运行方式，以增大系统阻抗，减小短路电流值。 （2）采用高阻抗变压器以限制其低压侧的短路电流。 （3）加装限流电抗器，即当改变电网运行方式时，系统阻抗仍不很大，不能把短路电流限制在规定范围内时可以在母线上或线路上假装串联电抗器，以增加系统阻抗，限制短路电流。 （4）采用分裂抵押绕组变压器，由于分裂低压绕组变压器在正常工作或低压侧短路时，电抗值不同，因此可以限制短路电流。但由于分裂低压绕组变压器界限和机电保护配置相对复杂、运行方式不灵活，所以在实际运行中的使用范围也受到了一定限制。
140.什么是电网调度？其运行原则是什么？ | 电网调度是指电网调度机构为保障电网的安全、优质、经济运行，对电网运行进行组织、指挥、指导和协调。电网调度应当符合社会主义市场经济的要求和电网运行的客观规律。 我国电网调度体制现分为5级，即国家电网和南方电网设各网最高级调度，跨省电网设“网调”，各省、自治区、直辖市设“省（市）调”，各地区级供电企业设“地调”，各县供电公司设“县调”。为保证电网安全、保护用户利益、适应经济建设和人民生活用电的需要，电网调度运行实行统一调度、分级管理的原则。
141.调度系统包括哪些？他们遵循什么原则？ | 调度系统包括各级调度机构和电网内发电厂、变电站的运行值班单位。他们在业务联系上遵循的原则为：调度机构调度管辖范围内的发电厂、变电站的运行值班单位，必须服从该级调度机构的调度，下级调度机构必须服从上级调度机构的调度。
142.电网调度的性质有哪些？ | 电网调度的性质主要包含以下三个方面的内容： （1）指挥性质。即指挥电网内发电厂和变电站（所）开停机、停送电及倒闸操作和事故处理、调整有功功率和无功功率。 （2）生产性质。即负责电网的安全稳定和经济运行，制定电网正常和特殊运行接线方式，规定送电线路的稳定极限并负责控制，编定继电保护和自动装置整定值，负责电网通信和调度自动化的建设及运行维护工作。这些工作是电力生产的一个组成部分，是由电网调度直接负责的带有综合性、技术性的生产工作。 （3）职能性质。调度机构既是生产单位，又是网、省、地市电网供电公司的一个职能部门，负责电网运行方面的技术管理工作，掌握电网内发供电单位生产运行情况，制定电网运行操作的调度管理规程，开展调度、继电保护、通信、自动化方面的技术指导及专业培训，制定和贯彻有关电网运行的安全经济措施。
143.电网调度的主要内容有哪些？ | (1)负荷预测。电力系统的作用就是对各类用户尽可能地提供可靠的、合乎要求的电能，以随时满足各类用户负荷的需求，而要满足这种需求，就必须对未来预期的负荷有一个量的估计，这就是负荷预测。提高电网负荷预测的准确度，可以改善电能质量，并提高电网运行的安全性和经济性。对于一个连续运行的电力系统，其负荷一般不同，但它们又不是彼此无关。正常，对不同的时刻，由于各种因素的影现在时刻的负荷总是与过去的负荷有。一般，电网调度的短期负荷可以表示为三种变化量之和、随机性变化量，其中，即季节性变化量、周期性变化化量表示负荷按日，季节性变化量表示负荷因气候变化而发生的正常波动，周期性变响关量月的变化，而随机性变化量则是偶然性因素引起的负荷变化。 (2)倒闸操作。其主要内容包括调度管辖范围内的设备启动、停用、转入设备、检修、主变压器分接头调整，以及继电保护和安全自动装置改变定值等。 (3)某些时期和地区的合理执行计划用电。由于我国电网长期存在的在技术上较国际先进水平低，电网运行的安全稳定水平较低，不允许潮流大幅度自由变动，同时装机容量也有限，在国民经济发展的不同时期（或阶段）电网在某些阶段和某些地区还不能满足社会自由用电的需要（如山西电网的运城地区）。因此，在这个时期和这些地区，要充分合理地利用最大限度地利用现有电力资源使用电力、电量，只有这样，才能圆满地保证国家各项计划的完成，同时合理地计划保证工农业生产和人民生活用电，最终保证社会用电的秩序良好。
144.电网调度管理的任务和基本要求是什么？ | 电网调度管理的任务是依法领导电网的运行、操作以及事故处理，实现下例基本要求： （1）以设备最大出力为限充分发挥本网内发、供电设备能力，有计划地满足电网负荷的需要，即在现有装机容量下，合理安排检修和备用，合理下达水、火电计划曲线，以最大能力满足用电复合的需要。 （2）使电网连续、稳定运行，保证供电可靠性。 （3）由调度统一指挥来实现全电网所有发、供、用电单位的协同运行，使电网的电能质量（频率、电压、波形） （4）根据电网实际情况，依法利用技术手段，经济合理的利用燃料喝水力等其他能源，使电网在最经济方式下运行，以达到低耗多供，使供电成本最低。 （5）依照法律、法规、合同、协议正确合理调度，做到公平、公正、公开，依法维护电网企业、发电企业、供电企业、用电企业等各方合法权益。
145.电网调度机构的职权有哪些? | 电网调度机构的职权包括具有一定的行政管理权、电网发供电生产的指挥权、发用电的监督和控制权和电力电量考核权，具体如下: (1)指令权。指令权是指电网调度机构单方面的行为，不需要取得相对人的同意，指令的结果，是相对人负有必须执行和遵守的义务，如违反或不执行指令，就有可能受到相应的制裁和强制其执行，调度指令具有法律性和行政强制性。 (2)调度计划的制定权。这是一种落实国家发、供电计划的实施权，是将具有法律约束的国家发、供、用电计划具体落实到月、日，由调度计划来具体实施，国家将其具体调度计划的权力授予了电网调度机构。 (3)紧急情况的处理权。为保证电网安全，保障社会公共利益，在发生危及人身及设备安全和电网事故的紧急情况时，调度机构值班人员可以按照有关规定处理，紧急情况的处理权是电网调度机构所具有的一种特殊权力。 (4)电力调度计划的变更权。它是指电网调度机构在电网出现特殊情况时，变更日调度计划的一种权力，这种权力因受到限制而只能在特殊情况下的一定范围内实施。 (5)许可权。即有的虽非上一级调度管辖，但运行规程中可以明确规定，在操作这一部分设备时，需经上级值班调度人员许可，即由电网调度机构实施许可权。 (6)协调权。协调权是指电网调度管理过程中，协调各地区、各部门、各企业之间因电力而引起的经济关系的一种权力，这种协调主要体现在调度计划的安排过程中。 (7)监督权。监督权是指上级调度机构监督下级调度机构的调度管理工作，调度机构监督用电地区和用电单位的用电情况等的一种权力。 (8)实施处罚权。对于不服从电网调度，在电网电力紧张时期的超计划分电、用电的行为须予以惩戒，如实施限电、强制扣还电力电量、暂时停止供电等处罚办法的权力。 电网调度机构具有这些职权的目的是为了保障电网安全、优质、经济运行和电网内各单位的合法权益，其权力的行使不能损害他人的合法权利，滥用职权是一种行政侵害行为，因此也是一种违法行为。
146.《电网调度管理条例》的基本原则是什么?它适用于哪些范围? | 《电网调度管理条例》的基本原则是： (1)统一调度、分级管理的原则。 (2)按照计划用电的原则。 (3)维护电网整体利益，保护有关单位和电力用户合法权益相结合的原则。 (4)值班调度人员履行职责受法律保护和接受法律约束的原则。 (5)调度指令具有强制力的原则。 (6)电网调度应当符合社会主义市场经济的要求和电网运行的客观规律的原则。 《电网调度管理条例》适用于中华人民共和国境内的发电、供电、用电单位以及其他有关单位和个人。
147.何谓“分级管理”？ | “统一调度”，就是在调度业务上，下级调度必须服从上级调度，其传统的业务内涵可概括为一个原则、八个统一。一个原则是在本电网的最高一级调度机构统一组织指挥下编制和施行全网的运行方式。八个统一是: 1)统一安排每日发电、用电计划。 2)由电网调度机构统一组织全网运行方式的编制和执行，包括统一平衡和实施全网发电、供电调度计划，统一平衡和安排全网主要发电、供电设备的检修进度。 3)统一安排全网的主接线方式，统一布置和落实全网安全稳定措施。 4)统一指挥全网的运行操作和事故处理。 5)统一布置和指挥全网的调峰、调频和调压。 6)统一协调和规定全网继电保护、安全自动装置、调度自动化系统和调度通信系统的运行。 7)统一协调水电厂水库的合理运用。 8）按照规章制度统一协调有关电网运行的各种关系。
148.何谓“统一调度”？ | “分级管理”，就是根据电网分层的特点，为明确各级调度机构的责任和权限，有效地实施统一调度，由各级电网调度机构在其调度管辖范围内具体实施电网调度管理的分工。具体来说就是在中心调度机构统一指导下，按照调度规程规程的调度范围，分工负责具体落实统一调度的各项要求，由各级电网调度机构在其调度管辖范围内自主处理职责范围内的调度事宜。
149.值班调度员在哪些情况下可调整计划和发布指令？ | 值班调度员在出现下列紧急情况时，可以调整日发电、供电调度计划，发布限电，调整发电厂的功率，开或停发电机组等指令，并向本电网内的发电厂、变电所的运行值班单位发布调度指令，以限电、调整发电厂功率、开或停发电机组等。 1.发电、供电设备发生重大事故或电网发生事故。 2.电网频率或电压超过规定范围。 3.输变电设备功率负载超过规定值。 4.主干线路功率值超过规定的稳定限额。 5.其他威胁电网安全运行的紧急情况。
150.调度操作指令有几种？其含义如何？ | 调度操作指令形式有综合操作指令、逐项操作指令和单项操作指令三种，它们的含义分别为： 1.综合操作指令是指值班调度员对一个单位下达的一个综合操作任务具体操作项目、顺序由现场运行人员安规定自行填写操作票，在得到值班员允许之后即可进行操作的指令，可用于只涉及一个单位的操作，如变电站倒母线和变压器的停送电等。 2.逐项操作指令是指值班调度员按操作任务顺序逐项下达，受令单位按指令的顺序逐项执行的指令，一般适用于涉及两个和以上单位的操作以及必须在前一项操作完成后才能进行下一项的操作任务，如线路停送电等，调度员必须事先按操作原则填写操作票，操作时由值班调度员逐项下达操作指令，现场值班人员按指令逐项操作。 3.单项操作指令是指值班调度员发布的只对一个单位，只一项操作内容，由下级值班调度员或现场运行人员完成的操作指令。
151.下达操作指令有什么要求 | 为了保证倒闸操作的正确性，值班调度员对一切正常操作应预先填写调度操作票（事故处理除外），并根据操作指令的不同，值班调度员在下达操作指令时，应按下列要求执行： 1.综合操作指令只下达操作任务，发令的值班调度员只对操作任务的正确性负责。 2.逐项操作指令，发令值班调度员对每项指令及其先后顺序的正确性负责。 3.为机和炉的启动、并列、解列、紧急事故处理、继电保护及自动装置的临时投、退等而下达的单位操作指令，根据各电网情况的不同，可不填写调度操作票，但发令、受令双方要认真履行复诵制度、录音制度，并做好记录。
152.值班调度员在填写操作票前，应考虑哪些问题？ | 对电网的接线方式、有功出力、无功出力、潮流分布、频率、电压、电网稳定、一次设备的相序相位的正确性以及短路容量、通信及调度自动化等方面的影响。 1.对调度管辖范围以外设备和供电质量有较大影响时，应事先通知有关单位。 2.继电保护、自动装置是否配合，是否需要改变。 3.变压器中性点接地方式是否需要变更。 4.线路停送电操作要注意线路上是否有“T”接负荷。 5.防止非同期并列。 6.根据电网改变后的运行方式，重新规定心得事故处理办法，并做新的事故预想。
153.对调度操作票的填写要求有哪些？ | 1.调度操作票应按统一的规定格式和调度术语认真填写。 2.调度操作票应包括执行任务本身的操作以及由此引起的电网运行方式改变、继电保护及其自动装置变更的操作内容。 3.调度操作票一般由负责指挥操作的值班调度员填写，并经该操作任务的监护调度员审核。 4.调度操作票不允许涂改，出现错字和漏项等应加盖作废章。 5.操作指令的顺序应该用阿拉伯数字1、2、3等标明操作的序号，不得颠倒序号下令和操作。 6.调度操作票应注明有关注意事项。
154.调度术语中的“同意”、“许可”、“直接”、“间接”的含义如何？ | 同意：上级值班调度员对下级值班调度员或厂站值班人员提出的申请、要求等予以同意。 许可：在改变电气设备的状态和电网运行方式前，根据有关规定，由有关人员提出操作项目，值班调度员同意其操作。 直接：值班调度员直接向运行人员发布调度命令的调度方式。 间接：值班调度员通过下级调度机构值班调度员向其他运行人员转达调度命令的调度方式。
155.值班调度员在操作前，应做好哪些工作？ | 1.电网的操作应根据设备调度管辖范围的划分规定，实行分级管理，各级调度值班调度员对其调度管辖范围内的设备行使调度操作指挥权。值班调度员在决定倒闸操作前，应做好下列准备工作： 2.充分理解电网操作的目的，分析电网运行方式的改变是否正确、合理和安全可靠。 3.将操作范围、工作内容、工作单位实际运行接线方式与现场核对清楚，要特别注意挂、拆地线地点和拉、合接地隔离开关（俗称接地刀闸）的顺序，防止带电挂地线或合接地隔离开关，防止带负荷拉隔离开关及向未接地开关的设备送电。 4.将有关方式、继电保护及有关稳定极限规定等资料查看齐全，全面考虑操作内容，并根据调度模拟屏和计算机画面标示的实际运行情况模拟操作步骤，以保证操作程序的正确性。 5.复杂操作要预先通知有关单位，与现场核对运行方式，征求操作意见，并将电网运行方式的变化及事故处理原则及对策等通知有关单位。 特殊情况下（如通信中断等），上级可委托下级调度或厂、站（所）的运行值班人员对上级调度管辖范围内的设备发布调度指令，但这种委托应按正常要求逐级下达，并记好记录。
156.电网操作时，监护调度员的工作是什么？ | 调度操作指挥应严格执行操作监护制度，指挥电网操作时，监护调度员对发令调度员监护的工作重点为： 1.下令停电前，监护人应检查电网潮流是否允许，保护装置运行是否正确。 2.在下“许可工作”指令前，监护人应检查所有应挂地线、接地隔离开关是否已全部就位。 3.在下达送电指令前，监护人应检查所有申请检修、配合的工作确已全部结束。 4.联络线停电时，在下合接地隔离开关指令以前，监护人应检查对侧隔离开关确在断位。 5.联络线送电时，在下合隔离开关指令以前，监护人应检查各侧接地隔离开关确已拉开或接地线确已拆除。 调度操作一般应尽量避免在交接班和高峰负荷时进行，不能避免的应操作完再交班。严禁约时操作。
157.电网调度自动化系统由什么设备组成？ | 电网调度自动化系统由厂站端和主站端设备组成，实现对电网的数据采集、安全监视、发电控制及网络分析等功能。 （1）主站端设备主要由：计算机及双机切换部件，外存储器（磁盘机、磁带机等），输入输出设备（控制台终端、打印机、程序员终端等），数据传输通道的接口，通道测试柜及到通信网络设备及其软件，调度控制台及用户终端，调度模拟盘，记录打印和显示设备，专用电源等。 （2）厂站端设备主要有：微机远动装置（RTU），远动专用变送器，功率总加器及其屏、柜，远东装置到通信设备接线端子的专用电缆，远动装置输入和输出回路的专用电缆，远动装置专用的电源设备及其连接电缆，遥控、遥信执行继电器屏、柜，远动转接屏等。 （3）远动通道。即以电力载波、模拟微波、数字微波、光纤、电缆等为载体的远动通信通道。 （4）远动通信规约。即为了使主站和分站有效地交换信息而建立起来的一些规约，主要有循环式(CDT)规约和问答式（POLLING）规约两种。
158.什么是运行中的电气设备？ | 运行中的电气设备是指全部带有电压或一部分带有电压以及一经操作即带有电压的电气设备。包括运行状态、备用状态和检修状态三种情况。
159.一次设备的备用状态是如何划分的？ | 一次设备的备用状态通常可划分为以下四种： (1)旋转备用。即指维持额定转速、额定电压的待并机组（如水电机组）或虽已并网，但仅带少部分负荷，当电网需要时，可以随时接带负荷的发电机组。 (2)热备用。即指线路及电气元件，除断路器在分闸位置外，其他连接设备，如隔离开关等都在合闸运行状态，随时可以接受指令，断路器一经合闸就可带负荷；或发电机组按指令随时启动，并按规定接带负荷。 (3)冷备用。即指线路及电气元件等设备全部处于完好状态，仅断路器、断路器两侧隔离开关和相关接地开关处于断开位置，接指令后一经操作就可投入运行。 (4)紧急备用。即指设备停止运行，隔离开关断开，并有安全措施，但设备具备运行条件（包括有较大缺陷可短期投入运行的设备），接指令后可在短时间内投入运行。
160.如何对运行中的高压设备缺陷进行分类？如何处理？ | 运行高压设备的缺陷共分为三类，其划分和处理原则为： （1）紧急缺陷，指严重程度已危及电网和设备的安全运行，随时可能导致事故的缺陷，应安排临时性或事故性检修，以尽快消除缺陷，或采取必要的措施进行临时处理。 （2）重大缺陷，指缺陷比较严重，但设备在短期内仍可继续运行，一搬隔月安排消除，消除前应加强监视。 （3）一搬缺陷，指对运行影响不大，可列如年、季检修计划。
161.在运行中的高压设备上工作可分为几类？ | （1）全停电工作：即指室内高压设备全部停电（包括架空线路和电缆引入线在内），通至邻近高压室的门全部闭锁，同时室外高压设备全部停电（包括架空线路和电缆引入线在内）。 （2）部分停电工作：即指仅高压设备停电，或室内虽全部停电，而通至邻近高压室的门未全部闭锁。 （3）不停电工作：即指工作本身不需要停电和没有偶然能触及到导电部分的危险者；或许可在带电设备外壳上或导电部分上进行。
162.将检修设备停电必须注意哪些问题？ | 将检修设备停电，必须把各方面的电源完全断开（任何运行中的星形接线设备的中性点应视为带电设备），禁止在只经断路器断开电源的设备上工作，检修设备时，必须拉开隔离开关，手车开关必须拉至试验或检修位置，使各方面至少有一个明显的断开点（对于有些设备无法观察到明显断开点的除外）。同时，与停电设备有关的变压器和电压互感器应将设备断开，防止向停电设备反送电。 检修设备和可能来电侧的断路器、隔离开关必须断开控制电源和合闸电源，隔离开关操作把手必须锁住，以确保不会误送电。 对难以做到与电源完全断开的检修设备，可以拆除设备与电源之间的电气连接。
163.在高压设备上工作必须遵守哪些规定？ | （1）填用工作票或口头、电话命令。 （2）至少应有两人在一起工作。 （3）完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。
164.保证安全的组织措施有哪些？ | （1）工作票制度。 （2）工作许可制度。 （3）工作监护制度。 （4）工作间断、转移和终结制度。
165.保证安全的技术措施有哪些？ | 在电气设备上保证安全工作的技术措施包括： （1）停电。 （2）验电。 （3）接地。（含装设接地线和合上接地刀闸） （4）悬挂标示牌和装设遮拦（围栏）。 上述措施由运行人员或有权执行操作的人员执行，对无人值班的变电所、配电站，允许检修人员到现场进行部分操作、并做好安全措施。
166.电网运行中的“两票三制”指什么？ | “两票三制”中的“两票”是指工作票、操作票；“三制”是指交接班制、巡视检查制、设备定期试验与轮换制。根据国家电网公司《安全生产工作规定》，输变电、供电、发电企业及在输变电、供电、发电企业内工作的其他组织、个人必须按规定严格执行两票三制和设备缺陷管理制度等。
167.对电气设备正常巡视的内容有哪些？ | 巡视是指交接班检查和定期巡视检查，即电气设备在无异常情况下，按运行管理制度进行的正常设备巡视。 对设备正常巡视的内容包括: (1)外部绝缘状况是否损坏裂纹等。 (2)有无异常声音、发热及油位变化情况等。 (3)有无渗漏油、异味及色变等。 (4)压力设备压力是否正常。
168.对电气设备特殊巡视的内容有哪些？ | 特殊巡视是指在气候剧变、设备异常或信号发出等情况下进行的针对性重点巡视和结合政治任务、过负荷情况、运行方式变更、未及时消除的重大设备缺陷等进行的巡视。 对电气设备特殊巡视的内容包括： （1）断路器故障跳闸后或新投运的断路器查油色、油位，有无喷油、漏油，机械有无变形，绝缘有无损伤等。 （2）变压器过负荷时或轻瓦斯动作后，查上层油面、油温，主变压器声响，冷却系统有无故障，核算过负荷值及允许运行时间，轻瓦斯动作时间间隔，接触点接触是否良好等。 （3）高峰负荷期间，注意设备接点及导线有无发红过热现象及热气流现象。 （4）恶劣天气时，查设备有无放电，有无异物搭挂及触头过热现象，是否结冰等。
169.什么是电力系统的运行操作？ | 电力系统中的设备有运行、热备用、冷备用和检修四种不同的状态，运行操作是指变更电力系统设备运行状态的过程，是指将设备从一种状态变到另一种状态或变更运行方式所需要进行的一系列倒闸操作。
170.倒闸操作的分类有哪些？有哪些要求？ | 倒闸操作从满足新技术应用和经济性，即减人增效提高劳动生产率的要求来考虑，倒闸操作可分为就地操作、遥控操作、程序操作，其中就地操作按执行操作的人员又分为如下三类。 （1）由两人进行同一项操作的监护操作，其要求是：监护操作时，由对设备较为熟悉者作监护；对特别重要和复杂的倒闸操作，则由熟练的运行人员操作，运行值班负责人监护。 （2）由一人完成的单项操作，其要求是：单人值班的变电所操作时，运行人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票，并复诵无误后方可操作；对实行单人操作的设备，项目及运行人员需经设备运行管理单位批准，且人员应通过专项考核。 （3）由检修人员完成的检修人员操作，其要求是：经设备运行管理单位考试合格、批准的本企业检修人员，可进行220KV及以下的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作，监护人应是同一单位的检修人员或设备运行人员；检修人员进行操作的接、发令程序及安全要求应由设备运行管理单位总工程师（技术负责人）审定，并报有关部门和调度机构备案。
171.什么是遥控操作和程序操作？有哪些要求？ | 遥控操作是指从调度端或集控站发出远方操作指令，以微机监控系统或变电站的RTU当地功能为技术手段，在远方的变电站实现的操作；程序操作是遥控操作的一种，但程序操作时发出的远方操作指令是批命令。 遥控操作、程序操作的设备应满足设备运行技术和操作管理两个方面的技术条件。
172.倒闸操作的基本要求是什么？包括哪些内容？ | 倒闸操作是一项严谨的工作，应根据值班调度员或运行值班负责人的指令，在受令人复诵无误后执行，操作过程中操作者和监护者应全神贯注，并满足以下基本要求： 1）全面完成操作任务，不出现任何差错。 2）保证运行合理（便于事故处理，安全经济）。 3）保证对用户可靠供电及供电质量。 4）保证继电保护及自动装置的可靠运行。
173.倒闸操作包括哪些内容？ | 倒闸操作的内容包括： 1）电力线路停送电操作。 2）电力变压器停送电操作。 3）电网合环或解环操作。 4）倒换母线操作。 5）旁路母线代路操作。 6）中性点接地方式改变和消弧线圈分头调整。