## Sheet1
question | answer
1、光伏发电是什么概念？分布式光伏系统又是指什么？ | 光伏发电技术通过太阳能光伏板将太阳光转换为电能，是目前太阳能发电的主要形式。分布式光伏系统通常建在用户附近的地点，连接到35kV及以下的电网，其产生的电力主要用于当地消耗，并且在配电系统中起到平衡调节的作用。这种系统的运营模式包括“自发自用、余电上网”和“全额上网”。“自发自用、余电上网”意味着用户首先使用自己生产的电力，剩余部分则并入电网；而“全额上网”则是指所有产生的电力都并入电网。分布式发电的理念是根据实际情况灵活布置，追求清洁高效的能源利用，减少对化石燃料的依赖，充分利用本地的太阳能资源。
户用分布式光伏系统的定义是什么？ | 户用分布式光伏系统是将太阳能发电设备安装在私人住宅及其附属设施上，形成的小型光伏系统。这类系统的特点包括安装规模较小、接入电网的电压等级较低，并且在备案和并网手续上相对简化。
您了解光伏发电的起源背景吗？ | 在1839年，年轻的法国科学家贝克勒尔在进行物理实验时，注意到当光线照射到导电液体中的金属电极时，电流会增强，这一现象后来被称为“光生伏特效应”。到了1930年，朗格提出了利用光伏效应制造“太阳能电池”的概念，旨在将太阳能转换为电能。紧接着，在1932年，奥杜博特和斯托拉成功制造出了第一块基于硫化镉材料的太阳能电池。1941年，奥尔在硅材料上也观察到了光伏效应。随后，在1954年5月，美国贝尔实验室的恰宾、富勒和皮尔松开发出了一种效率达到6%的单晶硅太阳能电池，这是全球首个具有实际应用价值的太阳能电池。同一年，威克尔发现了砷化银的光伏效应，并在玻璃上制备了硫化镉薄膜太阳能电池，进一步推动了太阳能电池技术的发展。自此，太阳能转化为电能的技术开始被广泛应用。1958年，美国发射的第二颗卫星首次采用了太阳能电池，标志着太阳能电池在航天领域的应用。1960年，太阳能电池首次并入电网运行，这意味着光伏发电正式成为人们日常生活中可以使用的电力来源。1973年，美国特拉华大学建造了世界上第一个完全依靠光伏发电的住宅。最后，在1984年，非晶硅太阳能电池组件开始商业化生产，为市场提供了更多的选择。
4、太阳能电池是如何产生电力的？ | 光伏电池是一种半导体设备，具备将太阳能直接转化为直流电的能力，它是太阳能发电系统的核心组成部分。通过在硅晶体中掺杂特定元素（如磷或硼），可以制造出具有永久性电荷不平衡的半导体材料，这种材料具有特殊的电学性质。当这些材料暴露在阳光下时，会产生自由移动的电荷，这些电荷的定向流动会在材料的两端形成电位差。如果使用导体连接这些两端，就会产生电流。这个过程称为“光生伏特效应”，通常简称为“光伏效应”。
户用分布式光伏系统主要由哪些组件组成？ | 家庭用的分布式太阳能发电系统包括几个主要组成部分：光伏阵列（由串联和并联的光伏模块构成）、光伏逆变器、支撑结构、并网设备、可选的控制器、可选的蓄电池以及相应的交流和直流电缆。 在这个系统中，光伏模块是关键组件，它们通过串联和并联的方式组合，并且被封装起来，能够直接将太阳光转换成电能。 光伏模块产生的电力是直流电，可以通过逆变器转换成交流电以便使用，或者全部输送至公共电网。此外，光伏发电产生的电力既可以即时使用，也可以存储在蓄电池等储能设备中，以便在需要时随时取用。
6、解释配电网的概念，并探讨它与分布式光伏发电系统之间的联系。 | 配电网接收来自输电网或本地发电站的电力，并通过一系列配电设备将电力分配给终端用户。这些设备包括架空线、电缆、支撑结构、配电变压器、隔离开关、无功补偿器、计量设备和相关辅助设施。通常，配电网的设计是封闭的，但实际操作中是开放的，其布局类似于辐射状。 当分布式光伏系统被接入配电网后，配电网的角色从单一的电力分配者转变为既是发电又是用电的综合体。这种变化导致了配电网结构从传统的单向辐射型转变为多源供电型，进而影响了短路电流的大小、方向和分布特性。
7、为何认定太阳能发电为环保低排放的能源？ | 光伏发电因其在能源利用、环境保护和经济收益方面的突出优势，被公认为一种高效的绿色能源形式。 在中国，一个1千瓦的分布式光伏系统，在平均日照条件下，每年能够产生大约1200度电力，这相当于减少了约400千克的标准煤消耗，并减少了约1吨的二氧化碳排放。 根据世界自然基金会的研究，从减少二氧化碳排放的角度来看，安装1平方米的光伏系统的效果相当于种植了100平方米的树木。目前，推广包括光伏发电在内的可再生能源是解决雾霾、酸雨等环境问题的关键途径之一。
如何看待媒体报道称“制造太阳能电池板过程中能耗较高”的情况？ | 光伏电池的制造确实需要消耗一定量的能源，特别是在工业硅提纯、高纯多晶硅制备、单晶硅棒和多晶硅锭的生产阶段。然而，光伏电池在其长达20年的使用周期内能够持续产生电力。根据估算，在中国平均光照条件下，光伏发电系统的整个寿命期间产生的能量超过了其能源消耗的15倍以上。例如，在北京以最优化角度安装的1千瓦屋顶光伏并网系统，其能量回收期仅为1.5到2年，远远短于光伏系统的使用寿命。这意味着该光伏系统在前1.5到2年内产生的电力足以补偿其生产和运营过程中消耗的能量，之后产生的电力则是净收益。因此，评估光伏电池的能源效率时，应当考虑其整个生命周期。
如何看待媒体报道称“制造太阳能电池板会释放大量有害物质”的情况？ | 光伏电池制造涉及多个步骤，从高纯度多晶硅的制备到硅锭和硅片的加工，再到光伏电池的生产，最后是光伏组件的组装。在这些过程中，高纯多晶硅的生产可能会产生一些副产品，如四氯化硅，它在遇到湿气时会分解成硅酸和氯化氢，如果不妥善处理，可能会导致环境问题。然而，目前中国的多晶硅生产商已经采用了改进的西门子法，这种方法可以实现闭环生产，有效地回收利用副产品四氯化硅和尾气（包括氢气和氯气），从而达到清洁生产的标准。2010年12月，中国政府发布了《多晶硅行业准入条件》，明确规定了还原尾气中四氯化硅、氯化氢和氢气的回收利用率不得低于98.5%、99%和99%。这意味着，通过成熟的改进西门子法生产技术，完全能够符合环境保护的要求，避免对环境造成污染。
光伏组件在使用寿命结束后是否可以回收再利用？ | 光伏系统中包含的硅、银、铜、铝等宝贵材料，多数可以通过回收过程实现再次使用，这有助于节省原材料，减少对原始矿产资源的依赖，并降低能源消耗，进而减轻对环境的压力。因此，光伏组件的回收和安全处置已成为全球产业界和环保领域共同关注的重点议题。 自2014年2月起，欧盟实施了修订版的废弃电子电气设备（WEEE）指令，首次将光伏组件纳入其管理范畴，要求废弃的光伏板和家电必须按照规定进行强制性回收处理。 在中国，随着光伏产业的快速增长，光伏组件的回收技术及其相关政策体系也逐渐引起了重视。目前，正在研究开发一种低能耗、低污染且经济合理的光伏组件回收再利用方法。
我们能够利用多少太阳能？它有潜力成为未来的主流能源吗？ | 地球每年吸收的太阳能量是全球一年所需能源的数千倍。平均而言，每个地面上的平方米每年能接收到约1000至2000千瓦时的太阳能。根据国际能源机构的数据，只需在世界4%的沙漠地区部署太阳能发电设施，就能充分满足全球的能源需求。太阳能发电的应用范围广泛，包括屋顶、建筑物、空地以及沙漠等，其发展潜力巨大。据初步估算，仅在中国，如果在现有建筑的屋顶上安装分布式太阳能发电系统，其潜在市场容量就可能超过3亿千瓦。此外，考虑到中国西部广袤的戈壁滩，太阳能发电市场的潜力更是高达数十亿千瓦。随着太阳能发电技术的不断进步和大规模应用，其发电成本将进一步下降，使其成为更具竞争力的能源解决方案，有望从辅助能源转变为主要能源，最终可能成为未来能源领域的主导力量。
请问我国的太阳能资源分布情况是怎样的？ | 我国拥有丰富的太阳能总辐射资源，其分布特征表现为高原地区高于平原、西部干旱区高于东部湿润区。特别在青藏高原，年总辐射量可超过1800 kWh/m2，某些地区甚至达到2000 kWh/m2以上。相比之下，四川盆地的资源较为有限，有部分区域的年总辐射量不足1000 kWh/m2。
户用分布式光伏系统的应用方式有哪些？ | 户用分布式光伏是分布式光伏的一个类别。根据其与电网的连接情况，分布式光伏系统主要分为两类：并网型和离网型。并网型系统通常位于用户周边，与中压或低压配电网络相连；而离网型系统则多见于偏远地区和岛屿，它们不与电网相连。 从能源组合的角度来看，分布式光伏系统可以分为独立型和多源互补型。独立型系统仅依靠太阳能进行发电；而多源互补型系统则结合了风能、太阳能、水能、煤炭和天然气等多种能源进行发电。
哪些类型的住宅适宜安装家用型分布式太阳能发电系统？ | 目前，国内建筑屋顶根据其形状主要可分为倾斜式和水平式两种。理论上，任何类型的屋顶都适合安装太阳能光伏系统，但必须确保系统设计与建筑物结构相匹配，并且与周围环境和谐共存。此外，在安装家用分布式光伏系统时，还需考虑以下几个关键因素以确保建筑安全、施工便利、电网接入容易以及屋顶的可维护性： 建筑安全：首先评估屋顶的承重能力，确保满足要求后再进行光伏系统的规划和安装。 施工便利：选择易于施工的地点，确保施工材料和人员设备（包括机械）能够轻松进入和退出。 电网接入：优先考虑能够就近接入电网的方案，以便于本地消耗产生的电力。 屋顶可维护性：选择开阔且遮挡较少的区域，避免影响空调、通风管道、水箱等现有设施的正常运行，同时预留足够的检查通道，并符合建筑外观的相关规定。
什么是与建筑物一体化的分布式光伏发电系统？ | 分布式光伏系统与建筑的融合是该领域的一个重要发展方向，技术发展迅速，特别是在安装技术和电气设计方面。根据与建筑结合的安装方式，可分为两种类型：光伏建筑集成（BIPV）和光伏建筑附加（BAPV）。它们的定义如下： BIPV：使用专门设计的光伏组件，这些组件在安装时取代了传统的建筑材料或结构，成为建筑不可分割的一部分。如果移除这些光伏组件，建筑将无法正常运作。这些组件不仅需要满足发电需求，还必须符合建筑的基本性能标准，如耐久性、隔热、防水等。常见的BIPV产品包括光伏瓦片、幕墙、天窗、窗户和遮阳设施。 BAPV：利用常规的光伏组件，安装在现有建筑的屋顶或外墙上，而不改变原有的建筑材料或结构。即使移除了这些光伏组件，也不会影响建筑的原有功能。
请问户用分布式光伏系统与建筑物结合通常有哪些设计形式？ | （1）标准倾斜屋顶家用分布式太阳能系统 对于标准倾斜屋顶环境，我们提供适应不同地域房屋结构的铝合金或C型钢支架，支架通过挂钩固定在瓦片下方，确保排水不受影响。对于北方地区，考虑到揭瓦不便和地方习俗等因素，我们推荐使用架空支架来固定太阳能板，这种设计既不破坏原有防水层，又能适用于各种瓦型。 （2）标准平面屋顶家用分布式太阳能系统 面对标准平面屋顶情况，我们提供了针对现浇板和预制板屋顶的不同解决方案。通过灵活的布局组合，我们的系统能够适应不同大小的屋顶，最大化地利用屋顶面积，同时提升太阳能电站的发电效率。 （3）平改坡式家用分布式太阳能系统 传统的平面屋顶安装无法解决漏水问题，还可能增加防水难度和冬季除雪的安全隐患。通过平改坡改造，可以减少风、日晒、雨雪等对屋顶的侵蚀，降低室内热量损失。此外，积雪会顺着坡度滑落，减轻清扫工作量。这种系统受到农村用户的欢迎，还能创造额外的存储空间，使房屋外观更加统一和谐。 （4）光伏庭院、光伏阳光房/棚 光伏庭院和阳光房/棚等光伏系统不仅实现了光伏发电功能，还避免了用户面临屋顶漏水的风险。同时，它们为用户提供了一个理想的休闲空间，如品茶、乘凉、聊天和静坐的地方，因此深受用户喜爱。
"自发自用，余电上网"是什么意思？ | “自产自销，剩余电力上网”描述的是家庭规模的分布式太阳能发电系统的一种电力消费方式。在这种情况下，太阳能发电系统的连接点位于用户的电力消耗设备一侧，通常需要额外安装一个用于测量太阳能发电多余电量的电表，或者将现有的电网用电电表调整为能够记录双向电力流动的模式。用户直接消耗的太阳能电力可以按照电网的销售电价节省电费；而多余的电力则会被单独计量，并根据既定的上网电价标准进行交易。
"全额上网"是什么含义？ | “全额上网”模式是指户用分布式光伏发电的电力全部输送至公共电网，其并网点位于用户电表的电网一侧。在这种模式下，所产生的电能不经过用户直接进入电网，并按照既定的上网电价进行交易。
19、"自产自用"电力和"剩余电力上网"电力的补贴政策是否一致？ | 目前，国家政策对2021年之前安装的家用分布式光伏系统实施了“全额补贴”措施，这意味着所有产生的电力都将获得补贴，无论是用户自己消耗的部分还是剩余电力并入电网的部分，都会按照统一的标准给予补贴。
若要了解关于家用分布式太阳能发电系统的政策信息，应向哪些机构咨询？ | 若需了解关于家庭分布式太阳能发电系统的政策信息，请联系所在地区的市或县级能源管理部门。国家能源部门提倡市或县级能源管理部门根据本地情况，整合并网申请、调试及验收、电费及补贴发放等服务，创建一个综合性的服务体系，以简化程序并提升管理效能。
户用分布式光伏系统的补贴资金是通过何种渠道支付给业主的？ | 用户购买电网电力遵循常规电价规定，若光伏发电超出自身需求，剩余部分将按当地脱硫煤电基准价由电网公司收购。当家庭分布式光伏系统产生的电力不足以满足对应电力用户的需求时，电网公司需履行向普通电力用户提供电力的职责。电网公司负责测量和记录光伏系统的发电量及上网的多余电量，所有发电量都将获得国家规定的固定补贴。根据光伏电量的测量数据，电网公司将按照国家补贴标准，在结算周期内转移支付国家补贴资金。
如何准确把握整县屋顶分布式光伏发电项目试点政策的内涵？ | 我国拥有丰富的建筑屋顶资源，这为发展屋顶分布式光伏提供了巨大的潜力。然而，由于屋顶资源分布广泛且分散，单体规模较小，加之协调工作的复杂性，这些因素在一定程度上限制了屋顶分布式光伏的规模化发展。因此，启动整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作，旨在激发和利用地方的积极性，引导地方政府整合更多的屋顶资源，进一步拓展市场，增加屋顶分布式光伏的建设规模。 自整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点通知发布以来，各地积极响应，试点工作已全面启动。在推动这一过程中，应注意以下几个关键点： 首先，遵循自愿原则。各地是否参与试点以及参与的数量应根据自身的实际条件自主决定，避免行政干预。建筑屋顶是否用于光伏建设，应由屋顶产权单位综合考虑承重和安全等要素后自行决定。 其次，简化审批流程。我们鼓励有意愿的地方制定详细的试点方案，并在满足申报条件的情况下提交。对于提交的方案，我们将不再进行评审或审批，而是由各地根据方案自行实施。 再次，明确职责边界。在试点工作中，相关部门应明确自己的角色和责任，各司其职。地方政府的主要任务是协调屋顶资源，扩大屋顶光伏市场的空间，激发本地开发屋顶光伏的热情，创造良好的商业环境。具体的开发建设则由屋顶产权单位根据市场原则自主选择开发主体，政府不包办一切。电网企业应根据电力体制改革的要求，专注于加强配电网的升级和接网服务，确保分布式光伏的大规模接入需求得到满足，保证电力的有效消费。 此外，鼓励市场竞争。试点工作应坚持市场导向和充分竞争的原则。屋顶分布式光伏开发市场应向所有符合条件的企业开放，企业可以根据自身条件和优势参与市场竞争，参与开发建设。 最后，保持工作连续性。各地应确保工作的连贯性，对于正在进行备案和建设的光伏发电项目，应按照既定程序继续推进，不得以试点为由暂停或延缓现有项目的立项备案、电网接入等相关工作。
户用光伏系统安装是否被归类为电力工程建设？它是否受到《电力建设工程施工安全监督管理办法》的约束？ | 根据《电力安全生产监督管理办法》（国家发改委第21号令），国家能源局及其分支机构按照该规定，负责监督电力企业的电力运营安全（不包括核安全）、电力工程建设安全、电力工程质量、电力应急响应、水电站大坝运行安全以及电力可靠性等事项。 此外，《国家能源局综合司关于进一步规范电力安全信息报送和统计工作的通知》（国能综通安全〔2018〕181号）指出，某些情况下，如用户在电力设施生产和建设过程中发生的事故，不计入统计范畴。 据此，家庭光伏系统和工商业厂房屋顶光伏系统的安装，作为用户电力设施的一部分，不属于电力企业电力工程建设的范畴，因此不受《电力建设工程施工安全监督管理办法》（国家发改委第28号令）的约束。
分布式光伏发电项目能否从全部上网转变为自用剩余电力上网？ | 分布式太阳能发电在我国被视为关键的战略性新兴行业，积极推广太阳能发电对于优化能源组合、提升环境质量、改变城乡电力消费模式具有深远的战略价值，是推动经济增长、调整产业结构、促进改革和惠及民生的关键行动。我们提倡并支持通过“自产自用、多余电量上网”的方式来优化电力供应，促进社会福祉，特别是屋顶等小型太阳能发电项目。此外，我们还支持将现有的“全额上网”模式转变为“自产自用、多余电量上网”的模式，并允许通过重新登记备案来实现这一转变。
25、如果将光伏发电的使用方式从自用改为全部上网，是否还能获得补贴？ | 分布式光伏电站一旦将其电力销售方式从“自产自销剩余上网”转变为“全部上网”，则可依据其并网当年的电价政策进行电费结算，该政策自上网模式变更之日起生效。
如何申请将自家的分布式太阳能光伏系统接入电网？ | 业主提交了必要的文件后，向当地或县级电网公司的客户服务中心提交了并网申请。服务中心帮助业主填写了申请表格。一旦申请被接受，服务中心将在电网公司规定的时间内通知业主确认并网方案。项目完工后，业主需向服务中心提出并网验收和调试请求。电网公司将负责安装电能计量设备、签署购售电合同，并完成并网验收和调试工作。完成后，项目即可开始并网发电。
如果产生的电力超出需求，该如何将多余的太阳能电力卖给电网？ | 在签署完将电力输送到电网的协议后，电网企业负责测量并记录下超出需求的供电量，并依据国家规定的电价和补贴政策，在电费结算周期内向项目所有者支付相应的费用。
申请接入户用分布式光伏系统是否需要支付费用？个人在申请此类系统时需要准备哪些文件，具体流程是怎样的？ | 电网企业在处理并网申请、制定接入系统方案、审查接入系统工程设计、安装计量装置、签订合同和协议、进行并网验收和调试以及提供政府补助计量和结算服务的过程中，不会向客户收取任何费用。个人申请家用分布式光伏系统并网时，需提交包括经办人身份证原件及复印件、户口簿、房产证等相关合法性和支持性文件。
在并网户用分布式光伏系统时，需要考虑哪些因素？ | 在部署户用分布式光伏系统并入电网前，关键问题涉及安全性、光伏系统设计、计量和费用结算。安全性考量包括并网点开关的合规性、设备在电网故障时的保护措施以及在电网停电时确保系统能够安全断开以保障人员安全。光伏系统设计方面，需要确定合适的光伏容量、选择主要设备、选定接入点，并确保系统具备有效的监控和控制功能，同时安装反孤岛装置。至于计量和费用结算，需要明确计费方法、上网电价以及申请电价补贴所需的相关文件、数据和程序。
在自家屋顶上安装太阳能发电设备，是否需要征得我们的许可？ | 目前，必须处理的关键问题之一是物权问题，这要求我们获取其他业主、物业管理部门和居委会的批准文件。这包括收集同一楼层所有邻居的书面同意书，上面有他们的签名、联系电话和身份证号码，以及小区物业管理处和业主委员会的正式同意文件，并且这些文件需要由当地社区居委会加盖公章。
如果遇到电网断电或其他故障，家庭安装的分布式太阳能发电系统是否能继续工作？ | 在电网断电时，家庭安装的分布式太阳能发电系统通常会停止工作，无法继续供电。然而，在极少数情况下，这些系统可能会在电网停电后继续为部分负载供电，形成所谓的“孤岛”状态。这种情况不仅威胁到维修人员的安全，还可能导致家用电器和电网设备的损害。因此，家庭分布式太阳能发电系统必须具备防止孤岛效应的功能。
请问当地电力公司是否设有专门负责处理家庭分布式太阳能发电系统并网申请的部门？他们的联系电话是多少？ | 电网企业为家庭式分布式太阳能发电系统的并网接入提供了包括客户服务中心、电网企业服务热线以及在线业务平台在内的多种咨询服务途径。这些服务旨在为项目所有者提供并网程序指南、相关法规政策解读以及并网进度查询等支持。如需申请家庭式分布式太阳能发电系统的并网接入，可前往当地电力公司客户服务中心或通过电网企业服务热线进行咨询和办理。
请问什么是交钥匙工程？施工方需要满足哪些资格要求？ | “交钥匙项目”起源于建筑领域，指的是将工程从设计、采购到施工全部承包下来，并最终将完工的设施交付给业主使用，这种做法在工程总承包中很常见。在户用分布式光伏系统领域，服务商可以提供从现场勘查和接入方案制定，到工程设计、设备选型、施工、竣工验收以及现场并网调试等一系列服务，直到系统能够并网发电并立即投入使用。这种为用户提供一站式服务的方式，也被称为“交钥匙项目”。 为了确保安全和质量，建议由拥有相应资质的单位来承担接入380伏及以下公共电网的户用分布式光伏发电项目的施工工作。参与机电安装调试的工作人员应当持有相应的专业资格证书。同时，鼓励那些承接户用分布式光伏发电项目施工、安装和调试工作的单位获取相应的资质认证。
怎样有效地运营家庭规模的分布式太阳能发电系统？ | 国务院能源管理部门承担全国分布式光伏电站规划引导和监管职责，地方能源管理部门则在中央能源部门的指导下，负责本区域内分布式发电项目的建设和监管工作。国务院能源管理部门授权国家可再生能源信息中心执行分布式光伏发电行业的信息管理工作，并负责制定包括工程设计、安装和验收在内的标准规范。
35、对于家庭使用的分布式光伏发电系统，应该如何进行登记备案？需要准备哪些文件资料？ | 目前，对于个人家庭安装的分布式光伏发电系统，通常由电网企业代表个人用户提交备案申请，并且需要电力部门提供关于电力接入的建议。一旦地方供电单位收到备案申请及电力接入建议，他们将向当地的能源管理部门进行备案。在准备必要的文件时，必须包括以下内容： （1）申请人的合法身份证明，这可以是居民身份证、临时身份证、户口簿或者任何其他有效的身份证明文件； （2）电站所在位置的所有权证明，这可能包括房产证（购房合同）、由乡镇及以上级别的政府主管部门出具的土地使用权证明； （3）客户的承诺书； （4）地方政府根据相关法规要求提供的其他必要文件。
在什么情况下可能会导致备案不成功或失去效力？ | 地市级或县级能源管理部门在收到项目备案申请后，需在15个工作日内完成审核，并将结果反馈给申请单位。若区域内项目总规模超过年度规划限额，相关部门将发布公告暂停接受新的备案申请。依据《企业投资项目监督管理条例》，项目备案后两年内未开工或未办理相关手续的，项目单位须通过在线系统说明情况；如放弃项目，则需撤销备案信息。若在提醒后仍不采取措施，备案部门将撤销公开的备案信息，同时项目单位获得的备案证明将自动作废。
已经备案的项目是否可以申请变更？如果可以，变更流程是怎样的？ | 已备案的项目通常不得擅自改动。若在执行过程中出现特殊状况，需修改原有计划，必须遵循初始申报流程，提出变更申请。
如何定义个人或家庭安装的家用分布式太阳能发电系统？有哪些相关的优惠政策？ | 个人安装的家用分布式太阳能发电系统主要供自家使用，剩余电力可并网销售，电网负责平衡供需。自家使用的太阳能电力将自动抵扣从电网购买的电力，无需额外交易。多余的并网电力将按照当地脱硫煤基准电价由电网公司收购。个人作为项目负责人，各省能源管理部门可根据具体情况简化项目审批流程。
如何挑选适合家庭使用的分布式光伏发电系统，并确定其并网时的电压等级？ | 户用分布式光伏系统的并网电压通常依据其安装的总功率来设定，具体的并网电压值需参考电网公司批准的接入方案。
40、决定光伏阵列安装角度的因素是什么？ | 光伏系统安装的角度主要取决于地理位置的经度和纬度，以及为了获得最大光照强度的最佳角度。如果实际安装条件不允许达到最优化角度，可以适当调整组件的倾斜度。值得注意的是，非正南方向的屋顶可能会显著降低发电效率。
在安装光伏组件于彩钢板屋顶时应注意哪些要点？ | 在安装光伏组件到彩钢板屋顶时，应注意以下几点： （1）必须确保彩钢板的使用寿命能够与光伏系统的预期寿命相匹配； （2）对于已经使用一段时间的屋顶，需要检查其锈蚀程度和防水性能，必要时进行加固或全面维修； （3）光伏组件应与彩钢板平行铺设，注意保持良好的通风散热，以降低屋顶温度对光伏组件及其它部件的影响； （4）安装过程中要防止对彩钢板造成损害，因为一旦出现漏水，彩钢板内部的岩棉或其他填充物可能会导致水分扩散，增加漏水点的定位难度； （5）彩钢板的机械强度较低，因此在安装光伏系统时要尽量减少对其的损伤，避免因机械变形而影响光伏系统的稳定性； （6）如果光伏组件倾斜角度较小，应及时清理雨后在组件边缘积聚的灰尘，以防灰尘堆积引发热斑效应； （7）在安装前，应规划好彩钢板屋顶到期后的更换方案，以便于未来的维护和升级。
在设计和安装光伏阵列时，是否需要考虑风速因素？在安装家用分布式光伏系统时，应该如何满足建筑承载能力和抗风性能的要求？ | 在规划将光伏系统安置于建筑顶部时，必须评估建筑顶面的承重能力，并且要考虑到风流在遭遇建筑时可能引起的湍流和风速变化，这些因素都可能对光伏系统的安全性构成威胁。为了保障光伏系统及周围人员和财产的安全，必须详细考量当地的风力条件、地形地貌以及该建筑在周围环境中的具体位置。
如何确定家庭使用的分布式太阳能发电系统的安装规模？ | 户用分布式光伏系统的安装容量通常由用电需求、屋顶结构和可用面积决定，并需考虑电网公司批准的容量限制。在标准条件下，平面屋顶的安装功率密度通常在每平方米100至300瓦之间。
如何计算家庭分布式太阳能发电系统的产出电量？ | 为了预测光伏发电系统的产出，必须考虑当地的最大太阳辐射强度（即在每平方米1000瓦的辐照度下，光伏板每天接收的太阳辐射小时数）、系统的整体效率以及系统的装机容量。 以一个位于北京、装机容量为10千瓦的光伏并网系统为例，假设其最大太阳辐射强度为每天4小时，系统效率为80%。那么，这个系统的日发电量可以通过以下公式计算得出：系统装机容量乘以最大太阳辐射强度再乘以系统效率，即10千瓦乘以4小时再乘以80%，等于32千瓦时，大约是32度电。
在户用分布式光伏系统并入电网后，如何判断家中正在使用的电力是来自公共电网还是自家的太阳能板？ | 在家庭分布式光伏系统安装完毕后，电网企业将执行并网测试以确保符合标准。一旦通过验收，将在用户家中安装两个电表（或双功能电表，详情见下文）。这些电表将分别记录光伏系统产生的电量和从电网购买的电量。要判断是否正在使用光伏电池板产生的电力，只需查看电表即可，如果光伏系统侧的电表在转动，那么就意味着正在使用太阳能电池板发出的电。
在连续阴雨或雾霾天气下，安装的光伏发电系统是否还能正常运作？它是否会因为电力供应不足而导致断电？ | 即使在微弱的光照条件下，光伏电池也能产生电力，但若遇到连绵阴雨或雾霾导致阳光强度减弱，光伏系统的电压可能无法达到逆变器所需的启动水平，从而导致系统无法正常运作。家庭使用的分布式光伏系统与公共电网并行运行，一旦家庭系统因阴天而无法满足用电需求，电网会自动提供额外电力，确保供电稳定，避免电力短缺或停电情况发生。
在冬季寒冷的日子里，是否会出现电力供应不足的情况？ | 光伏系统的发电能力确实受到温度变化的影响，主要由辐射强度、日照时间和太阳能电池板的工作温度决定。冬季由于辐射强度较低且日照时间较短，发电量通常低于夏季，这是自然规律。然而，由于家用分布式光伏系统与电网相连，即使在电网供电充足的情况下，家庭用电也不会出现短缺或停电问题。
接入户用分布式光伏系统是否会影响电力供应的质量？ | 电能质量是指电力系统中电能的性能标准，关键的交流和直流转换设备是逆变器。只有在通过电能质量检测仪的严格检验并获得合格认证后，逆变器才能投入实际应用，从而确保不会损害电能质量。
在家庭安装的分布式光伏系统并入电网后，是否会导致电压不稳定？如果确实有影响，我们该如何处理以防止这种情况发生？ | 当家庭分布式太阳能发电系统的装机容量较小且占比较低时，产生的电压波动通常不会显著干扰电网的正常运作。然而，一旦这些系统产生的电力超出本地需求并开始向电网输送电力，可能会导致并网点的电压上升。为应对这种情况，可以考虑以下策略： （1）在设计初期进行详细的电气计算，确保电压偏差在合理范围内； （2）调整并网方案，比如选择不同的并网点或提升并网电压等级； （3）调整逆变器的功率因数设置，但这可能会影响到用户的无功补偿评估； （4）对配电网络进行必要的改造； （5）适度减少太阳能板的安装规模。
户用分布式光伏系统是否存在谐波问题？如何防止其发生？ | 户用分布式光伏系统通过逆变器接入电网，现代光伏并网逆变器的设计依赖于电力电子技术，可能会产生微量的谐波电流。根据国家规定，光伏并网逆变器产生的谐波电流不得超过总电流的5%。而国内领先的制造商生产的逆变器通常将谐波含量控制在3%以内，这意味着符合标准的逆变器不会产生过多的谐波电流。
能否在白天利用家庭分布式太阳能发电系统存储电力，以供夜间照明使用？ | 白天产生的太阳能可以通过添加必要的电气组件如控制器和电池来存储，以便在夜间用于照明。这些组件使得白天收集到的太阳能被存储在电池中，而到了晚上，电池中的能量则被释放出来，为照明提供电力。如果没有配备储能装置，一旦电网停电，系统将无法运行。然而，通过将并网逆变器替换为智能微网逆变器（一种结合了并网和离网功能的逆变器），即使在电网故障时，系统也能继续正常工作。
在现有建筑物上安装家用分布式太阳能光伏系统是否需要重新布线？它应该如何与家中现有的电力系统对接？ | 光伏系统由直流线路和交流线路组成，这两类线路必须分开敷设。交流线路需与电网相连，其接入点位于用户的电表处，最终与用户家中的现有电气设施对接。
在进行系统设计以满足客户要求时，设计工程师通常需要客户提供哪些具体信息？ | 在系统设计过程中，客户需提供两类信息：必需资料和选择性资料。必需资料包括项目所在地、周边环境、建筑物建造年代、屋顶类型、承载能力、接入电压标准以及屋顶图片等。选择性资料则涉及平均月度电力消耗、屋顶结构详情、CAD图纸、屋顶表面状况及电表箱图像等。值得注意的是，选择性资料的详尽程度越高，将更有助于实现更优化的设计方案，从而提升发电效率。
系统建成后，哪个单位负责验收？验收时主要检查哪些方面？ | 国家能源管理部门提倡地方能源管理部门根据本地情况，创建一个综合性的服务体系，该体系涵盖分布式光伏项目的备案、完工验收以及与并网相关的各项服务，如并网申请、调试和验收，以及电费和补贴的发放与结算。这一服务体系旨在简化操作程序，提升管理效能。在验收过程中，主要由项目所有者和电网公司共同负责，重点检查并网电力性能、工程建设标准、组件及逆变器的技术规格、防雷和消防措施、以及组件的防火认证等关键要素。
请问安装步骤是怎样的？ | 户用分布式光伏系统的安装步骤包括：首先进行基础建设，接着安装支架，然后是光伏板的安装，再后是逆变器和其他电气设备的安装，随后是电线的布设，最后是电网连接和计量设备的安装。
在安装和管理户用分布式光伏系统时，由于其分布广泛且数量众多，会遇到哪些施工管理上的挑战？针对这些挑战，有哪些有效的解决策略？ | 户用分布式光伏系统的特征是其分布广泛且多样性。在中国，建筑物屋顶的大小、材料和所有权差异显著，而业主的社会地位、习惯和语言也各不相同，这些因素共同导致了在设计和建设户用分布式光伏系统时面临诸多挑战。为应对这些挑战，一些项目团队已经开发出一套行之有效的施工管理策略，该策略包括设计准则、施工安装标准、质量控制准则以及验收流程标准。此外，有少数单位通过在线平台提供了一站式服务，涵盖了电站安装指导、系统配置选择和发电收益估算等服务。
在安装过程中，有哪些电气安全标准必须遵守以避免漏电风险和确保人身安全？如果发生漏电，应该如何处理？ | 只要太阳光照射到光伏组件上，它们就能产生电力。由于串联电池堆叠产生的电压累积，对地电压会相应升高。因此，在安装过程中，必须严格按照系统供应商提供的安装指南进行操作，并由具备专业知识的人员执行。所有电气接线都采用专业接插件，具有IP65的防护等级，电气设备也都配备了空气开关以防漏电。此外，要注意防范雨雪天气的影响。以下是具体的安装注意事项： （1）安装组件时，请使用绝缘工具，并避免佩戴金属饰品； （2）切勿在带电状态下断开电气连接； （3）确保接插头保持干燥和清洁，不得将其他金属物品插入接插头中，也不得以其他方式进行电气连接； （4）除非已经切断了电气连接并穿戴了个人防护装备，否则不要接触或操作破损的玻璃、脱落的边框或损坏的背板的光伏组件； （5）如果组件湿润，除非是为了清洁组件且遵循了组件清洗手册的指导，否则不要触摸组件； （6）在未穿戴个人防护装备或橡胶手套的情况下，绝对不能触碰湿润的接插头。
在挑选适合安装家用分布式光伏发电系统的建筑屋顶时，有哪些关键因素需要特别注意？ | 在住宅屋顶上安装分布式光伏系统时，需注意以下要点以确保屋顶结构的安全性和系统的效率： （1）确认屋顶的承载能力和负载是否符合光伏系统安装标准，建议由原建筑设计团队进行评估； （2）检查屋顶上的附属设施（如排气口、电梯机房）或女儿墙是否可能阻挡太阳能板接收阳光； （3）评估建筑物周边是否存在高大建筑物、树木、电线杆等可能造成遮挡的因素； （4）确保光伏系统高于屋顶但不会妨碍邻近建筑的自然采光； （5）在光伏系统区域内设置明显的警告标识，防止非专业人士擅自进入； （6）在布置光伏阵列时，要预留足够的维修通道，并确保屋顶的安全疏散路径畅通无阻； （7）光伏组件支架的基础不应干扰屋顶的排水系统，同时不得损害其保温和防水功能； （8）光伏阵列不得跨越建筑的伸缩缝进行安装； （9）光伏组件与屋顶之间应保持一定的通风距离，以满足组件的工作温度需求； （10）同时，还应注重光伏系统的外观设计，使其与建筑整体协调美观。
在将户用分布式光伏系统整合到建筑中时，如何确保其符合建筑的隔热和隔音标准？这是否会妨碍室内的自然光照？ | （1）利用各种玻璃材料和构造设计来优化隔温与隔声效果。住宅用的分布式系统设备，室内型噪音不得超过65分贝，室外型噪音则根据用户和制造商的协议来设定，以适应不同用户的需要。在与建筑物整合时，可以加入隔音和保温层，以适应不同用户的特定需求。 （2）通过选用不同的电池板和组件布局来调节光线透过率。当分布式系统与建筑结合时，会预留出足够的采光空间，确保不会妨碍室内的自然光照。
如何为与建筑物相结合的家庭分布式太阳能光伏系统提供有效的防雷保护？ | 雷电可分为两类威胁：直击雷和感应雷。 对于直击雷的防范，通常在高层建筑上安装金属避雷针并将其接地，以便将雷雨云中的大量电荷安全导出。 而针对感应雷的防范，则是在光伏系统中集成防雷装置，即在逆变器、电表箱等电气设备中增设防雷组件，以此来抵御感应雷的冲击。
双向电表是什么？为何要使用双向电表？ | 双向电能表是一种能够同时记录用电和发电量的设备。它区分了电力的流入和流出，将消耗的电力记为正值，产生的电力记为负值。这种电表配备有显示屏，可以分别显示正向和反向的电量，并且能够储存这些数据。安装这种电表的原因在于，太阳能发电可能无法完全满足用户的用电需求，多余的电力需要输送给电网，而当太阳能发电不足时，用户又需要从电网获取电力。由于这些情况的存在，普通的单向电表无法满足计量需求，因此需要使用具备双向计量功能的智能电表来准确记录电力的使用和供应情况。
请问针对家庭使用的分布式光伏发电系统，有哪些具体的、有效的防雷措施？ | 光伏系统遭受雷击可能会损坏设备并影响其正常运作，因此采取防雷措施对于光伏电站来说至关重要。这些防雷措施通常包括： （1）确保光伏阵列和支架牢固地连接到地面上； （2）在光伏电表箱内安装防雷装置，并确保其接地安全； （3）保证光伏逆变器的接地可靠性。 如果现有建筑的接地系统已经足够完善，那么在该建筑上安装的光伏系统通常不需要额外建立接地系统，而是将光伏系统的接地线接入建筑的接地系统。至于是否需要设置专门用于防止直击雷的接闪器（如避雷针），这取决于具体的情况。
常见的70户家庭分布式光伏系统故障有哪些？系统各个组成部分可能遇到的典型问题是什么？ | 逆变器因电压未达标而无法运行或启动，以及由于组件或逆变器自身问题导致发电效率低下；系统中可能遇到的常见问题包括高电压引发的断路和漏电保护器的自动断开。
如何解决家庭安装的分布式太阳能发电系统的一般性问题？ | 若系统在保修期内出现故障，请首先通过电话与安装或维护服务提供商沟通，详细描述问题。服务提供商将根据您的描述提供解决方案；如果远程指导不能解决问题，他们将派遣专业技术人员前往现场进行检查和维修。
72、什么是PID现象？它通常在何种环境下影响家用分布式太阳能发电系统？ | PID，即电势诱导衰减，是光伏组件因外部影响导致的性能下降。为应对这一问题，组件生产商开发了一系列工艺措施，如采用抗PID电池技术，提高组件材料的体积电阻率，减少材料的水分渗透性，并确保光伏系统的负极接地。这些措施通过实验和实际运行数据证明有效，即使在高温高湿条件下也能显著抑制PID的发生。
户用分布式光伏系统能使用多久？ | 系统核心部件太阳能电池板通常保证至少25年的性能，妥善保养的系统寿命可超过25年。在全球范围内，运行超过30年的太阳能发电站案例并不少见。
哪些因素是造成光伏发电系统效率降低和损耗的主要原因？ | 光伏发电系统的效能会因外部条件而降低，这些条件包括阴影、积尘、组件老化、温度变化、组件兼容性、最大功率点跟踪（MPPT）的准确性、逆变器的效率以及直流和交流线路的损耗。每个因素对系统效率的影响程度各异。因此，在项目规划阶段，应注重系统设计的最优化，并在项目运营期间采取适当措施来减轻如灰尘等遮挡物对系统性能的负面影响。
在屋顶面积固定的情况下，怎样增加家庭用分布式太阳能发电系统的电力产出？ | 户用分布式光伏系统的发电效率受到多种因素的影响，包括光伏板、逆变器、电线以及方阵的布局角度和清洁度等。在屋顶空间固定的情况下，要提高系统的发电能力，可以从以下几个方面着手： （1）选用高质量产品 优先选择市场上的知名品牌，确保有良好的售后服务和质量保证，并且产品通过了相关认证。 （2）优化方阵布局 根据屋顶的实际面积和安装容量，以及便于维护和投资回报等因素，进行综合考量，以实现最佳的方阵朝向和倾斜角度设计。 （3）减少系统内部损耗 通过优化方阵设计来减少阴影遮挡，以及调整光伏板与逆变器之间的电压和电流匹配，以提高最大功率点跟踪（MPPT）的效率。 （4）降低电缆和开关设备的传输损失 注意减少组件间的不匹配问题，比如通过电流分档来减少“短板效应”，从而降低输出电流的波动。 （5）定期维护和清洁 定期用水冲洗光伏板可以显著提高发电量。如果条件允许，可以安装自动喷淋系统来定期清洁组件。
户用分布式光伏系统是否具备抵御冰雹的能力？ | 户用分布式光伏系统的组件必须获得CGC、CQC或TUV等机构的认证，这些组件通常能承受正面高达5400Pa的静压力（包括风压和雪压），以及背面高达2400Pa的风压，并且能够抵御直径为25mm的冰雹以每秒23米的速度撞击。这意味着在正常情况下，冰雹对光伏系统的损害风险较低。
如何解决太阳能电池板的温度升高和通风不良的问题？ | 光伏板的发电能力在温度升高时会下降，通过改善通风条件来降温有助于提升其发电效率，其中最常见的方式是利用自然风进行冷却。
光伏发电系统会对使用者产生电磁辐射风险吗？ | 光伏系统利用光电效应将太阳光转化为电力，不产生污染或辐射。系统中的逆变器和电表箱等设备均符合EMC标准，确保对人体安全无害。
户用分布式光伏系统会产生噪音问题吗？ | 家庭安装的分布式光伏系统能够将太阳光转化为电力，运行时不会发出扰人的声音，其逆变器产生的噪声水平不超过65分贝，因此不会造成噪音污染。
在安装和维护90户家庭使用的分布式光伏发电系统时，有哪些防火和消防安全方面的注意事项？ | 在户用分布式光伏系统的周围严禁放置易燃或爆炸性物质，因为一旦引发火灾，可能导致严重的人员伤亡和财产损失。为了进一步减少火灾风险，光伏系统应配备自动检测、电弧识别和防火功能。同时，每间隔不超过40米的距离内，应设置防火和维护通道，并确保有易于操作的紧急直流电路断开装置。
请问针对家庭使用的分布式光伏发电系统，有哪些消防安全方面的应对策略？ | 户用分布式光伏系统通常安装在建筑物的屋顶上，其中安全是最关键的考量，包括人员安全和项目财产安全。消防安全策略侧重于预防，这要求我们既要关注产品的质量，选择那些通过了安全和防火认证的光伏组件，也要实施人防和技防结合的实时监控方案： （1）使用能够监测并识别组串回路中电弧和虚接问题的逆变器，该逆变器能进行谐波分析并自动发出警报并断开电源； （2）配备灭火器； （3）一旦发生火灾，立即采取措施遮蔽光伏组件，切断电源供应，并断开与其它设备的连接。
当户用分布式光伏系统发生问题时，用户应该联系哪个部门进行维修？品牌运维公司能提供哪些保障措施？ | 一旦光伏系统发生故障，应立即通知负责安装或维护的公司。这些公司通常能迅速采取措施解决故障。为了确保服务质量，建议选择知名且信誉良好的公司。 大型运维企业通常会部署智能家居监控系统，利用云端技术实时监控电站状况。一旦检测到设备故障，系统会自动生成维修请求，并在1小时内给予响应，48小时内提供上门服务，以确保用户电站的快速恢复。此外，每年都会进行现场检查，包括检查线路连接是否牢固、设备运行是否正常、周围是否存在安全隐患以及支架是否出现腐蚀等，以提高电站的整体运行效率。为每一座电站投保财产保险，以减少因不可抗力造成的损失。智慧监控系统还会自动分析电站的发电效率，对于发电效率低于同地区同期平均水平的电站，系统会自动发起低效排查，并生成清洗任务。系统还会验证清洗效果，以提高电站的发电效率。
如果住宅已经安装了家庭用的分布式太阳能光伏系统，但随后面临政府的拆迁计划，应该如何处理？ | 当居民住宅装有家用分布式太阳能发电系统面临政府征收、征用或拆迁时，居民应迅速将此情况通知给安装或维护服务提供商，并主动查阅政府的相关政策文件。安装或维护服务提供商在得知这一情况后会迅速指派工作人员与居民沟通，并协助居民向政府申请补偿。
为何要关注家庭用分布式太阳能发电系统的品质监管？ | 首先，家庭安装的分布式太阳能发电系统通常安装在居民的屋顶上，如果这些系统的质量不佳，不仅可能导致设备损坏，还可能危及电站及其周围人员的生命和财产安全。其次，这种系统产生的电力主要用于本地消耗，如果系统质量有问题，可能会损害用电设备。最后，户用分布式光伏系统通过发电量来产生经济价值，因此，如果电站的质量问题导致发电量下降，将直接影响电站的整体收入。
如果所有组件都通过了测试，是否意味着整个系统的集成就不需要进一步检查了？ | 光伏系统由多个组件构成，即使所有组件都符合标准，也不能保证整个系统的集成是合格的。系统的设计、配置、安全性以及运行效率等关键方面都需要经过严格的检查。
如何挑选符合标准的系统组件？它们通常提供多长时间的质量保证？ | 推荐挑选那些获得了国家认可的认证机构认证的产品，例如CGC、CQC或CCC等。这些认证的系统配件产品在关键部分和原材料上应与认证标准相符。此外，所有系统配件的规格型号和技术参数必须符合整体系统设计方案的要求。通常情况下，组件的质保期应不少于12年，而逆变器的质保期则不应少于5年。
电网接入验收时需要哪些产品认证？ | 在完成光伏系统电站建设后，必须确保其满足规定的质量与安全标准，以确保通过电网接入的验收。此外，光伏系统中的关键设备，如组件和逆变器等，都应当获得国内的认证。
开发户用分布式光伏系统的模式有哪些？ | 1. 合作共建方案： 用户利用其合法拥有的屋顶资源，与企业共同建设电站。在此模式下，用户无需投资且不对非人为损坏承担责任，可获得稳定的收益回报。企业则提供必要的系统设备，并承担项目的设计、施工、维护和运营等工作。 2. 光伏贷款与租赁计划： 用户通过金融机构的贷款购买企业的设备，并选择由企业负责电站的设计、安装或维护工作。用户需承担还款义务，还清贷款后，剩余的发电收入归用户所有。企业同样提供设备并执行相关服务，确保电站的正常运行。 3. 自费购买方案： 用户使用自己的资金从企业购买设备，并委托企业进行电站的设计、安装或维护。用户拥有电站的所有收益，但需确保电站质量，因为低质量的电站可能影响收益，延长成本回收期。企业在此过程中提供设备和技术支持。
如果用户的资金不足以一次性支付户用分布式光伏系统的费用，是否可以采取分期付款的方式？或者是否有贷款服务支持建设这样的光伏系统？ | 是的。家庭安装的分布式太阳能发电系统的投资具有较高的稳定性和较低的风险，且资金回流速度快。目前，一些银行及金融公司已开始为这类用户提供贷款和分期支付等金融服务。
请问有哪家保险公司提供针对家庭使用的分布式太阳能光伏系统的保险服务？ | 某些保险公司提供针对光伏发电系统的财产保险，覆盖因自然灾害导致的电站损害；此外，还提供商业综合责任保险，涵盖由于电站设计或施工问题引发的事故，导致第三方财产损失或人身伤害的赔偿责任。
电力市场是指什么？ | 电力市场是指在市场经济框架下，为实现电力商品的有效交换而设计的电力工业结构、管理机制和操作规范的整体。它不仅仅是一个理论概念，更是一个包含交易场所、管理系统、计量结算体系、信息通讯网络等实体组件的实施体系。电力市场可分为广义和狭义两类： 广义的电力市场涵盖所有电力交易活动，自从电力被商业化以来就已形成。该市场的规模和范围受电网覆盖范围的影响，电网覆盖的地域越广，电力市场的潜力也就越大。不同地区的电力市场容量也会有所不同。 狭义的电力市场特指现代的、竞争性的电力市场，正如《中国电力百科全书》所描述的那样。它的核心目标是通过引入市场竞争来优化电力资源的分配。在这个市场中，发电企业和用电客户遵循公平竞争和互利共赢的原则，通过谈判或竞标等手段进行交易，最终由市场力量决定电价和电量。 目前，人们普遍讨论的电力市场通常指的是狭义上的竞争性电力市场。作为电力工业市场化改革的重要目标，电力市场的多样性与复杂性源自于改革的动机、目的以及外部环境的差异。因此，全球各地的电力市场并没有统一的模式或标准，而是需要根据各自的实际情况来构建和运作。
电力市场与一般商品市场有何不同？ | 电力市场的独特性主要源自电能这一商品与一般商品的不同。电能的特殊性表现在几个关键点： 首先，电能不具备存储能力。它的生产和消费几乎是即时的，不存在传统的库存概念，这决定了电力交易的即时性质和无实物交换的特点。 其次，电能具有同质性。一旦进入电网，它不再带有生产者的标志，消费者无法指定特定来源的电能，这使得电力市场的交易更加抽象化。 再者，电能的需求在一定时期内呈现周期性变化，这种可预测性为市场参与者提供了合理安排供需的可能性，但同时也可能被用于市场操纵。 最后，电能兼具生产要素和生活必需品的双重角色，既是工业生产的基石，也是居民日常生活的必需品。因此，电力市场既是生产要素市场，也是生活必需品市场，是一个典型的即时交易公共市场。 这些特点共同影响了电力市场的运营方式，对市场设计和监管提出了特别的要求。
电力市场的特点是什么？ | 电力市场的特性源自于电力产业的技术属性和电力商品的特殊性质。这些特性主要包括： 1. 电力服务的普遍性和产品的不可替代性。电力需求与国家经济增长紧密相连，它在国民经济中的关键作用决定了电力市场的重要性。作为商品，电力的价格既要遵循价值规律，也要考虑社会的支付能力。 2. 电力市场展现了网络产业的特性。由于电力不能被储存，市场供需状况和销售网络的特性既是市场特征，也是技术特征。因此，电力市场的构建与运作不仅要综合考量社会、政治、经济因素，还必须遵守电网运行的客观规律和技术要求。 3. 电力市场与环境保护的关联。电力市场具有显著的经济外部性，与气候环境的关系体现在电力供应和需求两个层面。一个科学合理的电力市场有助于降低发电成本，推动清洁能源的使用，并指导用户合理用电。 电力市场是电力行业市场化改革的产物，所有的电力市场都在持续改进中。因此，对电力市场的认识也应当随着时代的进步而不断更新。
4.电力市场体系是什么？ | 通常情况下，电力市场体系是在政府监督下形成的，由一系列相互关联的电力子市场组成。这个体系包含了多个子市场，它们共同构成了电力市场的整体架构。每个子市场都有其独特的市场结构、参与者、交易对象、交易类型和定价机制，尽管它们各自独立运作，但彼此之间存在着紧密的联系和相互影响。这种相互依赖的关系促进了整个电力行业和能源经济的进步。 在中国，电力市场体系的整合性表现在市场框架、目标和交易方法的一致性上，以及市场空间的相对完整性。该体系涵盖了商品市场、服务市场、批发和零售市场，以及实物市场和金融市场。每一种市场都是根据统一的原则进行细分的，例如电能量市场就包括了现货市场、中长期市场、辅助服务市场、发电容量市场（或补偿机制）和输电权市场。从地理角度来看，不同类型的市场在其各自的区域内形成了一个统一的整体，可以逐步扩展到跨省甚至全国范围内的统一。 中国的电力市场体系的开放性意味着对所有符合规定的市场主体提供无差别对待，并且各个地方市场之间相互开放，通过市场价格信号来配置资源，从而实现更广泛的电力资源优化配置。竞争性体现在电力行业中可竞争环节的充分市场竞争，鼓励并保护市场主体的公平竞争，确保电价主要由市场决定，消费者可以自由选择和自主消费，生产者则享有自主经营和公平竞争的权利。通过公平竞争，电力资源得以合理流动和优化配置，推动电力能源经济向高质量发展迈进。 此外，由于电力是基本的生活需求，电力市场体系的构建需要在鼓励竞争的同时，特别关注普遍服务的问题。有序性要求电力市场体系的建设要协调一致，以便充分发挥市场在优化资源配置方面的作用；同时，电力供应的安全性关乎国家安全和公共利益，因此所有电力市场都必须在国家法律和政策的指导下，遵循政府主管部门制定的市场规则，有序且规范地运行。
电力现货市场在电力市场结构中扮演什么角色？ | 电力市场体系的构建是一项复杂且全面的工作，多数电力市场起始于现货市场的建立。现货市场在电力市场结构中占据关键位置，因为它直接负责电力的实际交付。作为电能量交易的核心组成部分，现货市场需要与其他市场，如中长期市场、辅助服务市场、发电容量市场（或相应的补偿机制）以及输电权市场等相互协调。实际上，这些细分市场的设立很大程度上是为了支撑现货市场的运作。 现货市场在电力市场体系中的核心功能主要表现在以下几个方面： 1. 确定价格并平衡供需：它能准确体现电力在不同时间和地点的供需状况，促使发电和用电活动根据市场价格变化做出反应，增强电网的调整能力，减少拥堵，并为中长期交易提供定价参考。 2. 激励竞争并优化资源分配：通过集中结算机制，现货市场促进了电量交易的竞争性，实现了电力资源的有效和最优配置。 3. 维持运营并管理网络拥堵：结合电力系统的物理特性和市场的经济特性，现货市场生成了与电力系统运行相匹配的交易计划，提供了阻塞管理和辅助服务的调控工具及经济信号。 4. 指导规划并支持量化决策：区域和节点电价为电源和电网的合理规划提供了位置信息，为投资决策提供了量化的依据。 尽管如此，现货市场也有其局限性，需要其他细分市场共同发展，以形成一个完善的电力市场体系，共同发挥市场在优化能源电力资源配置中的作用。
请问电力市场的分类标准有哪些？它们是如何具体区分的？ | 在电力市场体系中，市场分类可以从多个角度进行，如交易规模、市场类型、交易内容、时间框架以及交易方式等。 首先，按照交易规模和额度，电力市场可分为电力批发和零售市场。多数地区电力市场的发展始于建立竞争性的电力批发市场，最终目标是发展为竞争性的批发和零售市场。电力批发市场服务于发电企业和大型用户之间的大量电力商品交易；电力零售市场则涉及供电公司、售电商对终端用户的销售活动，交易量和功率相对较小。 其次，市场类型可划分为实物市场和金融市场。实物市场以电能及其相关服务的实际交付为目标，而金融市场则专注于能源电力衍生金融产品的交易。实物市场是各国电力市场发展的核心，金融市场则是对其的补充和完善。 在交易内容上，电力批发市场可根据交易对象的不同细分为电能量市场、发电容量市场、电力辅助服务市场和输电权市场。这些市场相互关联，相互影响。 从时间角度来看，电能量批发市场一般分为现货市场和中长期市场。现货市场负责安排次日及日内发用电计划，并确保电力供需的实时平衡；中长期市场则处理超过一天的较长期电能量交易。 最后，在交易方式上，电力市场可分为单边市场和双边市场。单边市场采用单向交易模式，而双边市场则采用双边交易并结合平衡机制。 综上所述，电力市场体系的分类涵盖了交易规模、市场类型、交易内容、时间框架以及交易方式等多个方面。
7.电力现货市场的定义是什么？ | 电力现货市场是一个专门进行短期电能量交易的市场，它与长期电力市场相对应。这个市场的工作原理类似于外汇市场的现货交易，但它并不遵循传统的一对一手动交易方式。由于对现货市场范围的理解存在分歧，全球各地的现货市场在结构和定价机制上呈现出多样性。 现货市场的组成可以根据交易时间的不同而有所区分。一种常见的分类方法是将其分为日前市场和实时市场；另一种则是分为日前市场、日内市场和实时平衡市场，例如北欧电力市场；还有一种观点认为只有日前市场才是真正的现货市场，这在欧洲较为常见。在这些市场上，交易的商品是电能量，但报价通常是以不同时间段的电力供应或需求为基础，即发电机组的输出功率或电力用户的负载。将一个时间段内的标定电力乘以其持续的时间，就可以得到该时间段内结算的电能量总量。 根据《关于深化电力现货市场建设试点工作的意见》（发改办能源规〔2019〕828号）文件，中国的电力现货市场主要涉及日前、日内和实时的电能量交易，通过市场竞争来确定分时的市场清算价格，并提供备用和调频等辅助服务交易。试点地区可以根据所选择的电力市场模式，同步或分步骤地建立日前市场、日内市场、实时市场或实时平衡市场。 电力日前市场是在电能量交付前一天进行的，针对第二天24小时的电力交易，通常以15分钟为一个交易时段。日前市场包括日前电能量市场、日前辅助服务市场以及其他电力产品的日前市场。日前市场位于长期市场和实时市场之间，其交易组织、执行结果以及价格形成机制是市场建设的核心要素。 电力日内市场是在日前市场关闭后，直到实时平衡市场开始之前的某个时间段内进行的电力交易，每个交易时段通常为15到60分钟。日内市场主要用于实物交割的市场模式，但在实际操作中并不普遍。 电力实时市场/实时平衡市场是指在交割时刻前一小时进行的电能交易市场。实时市场结合了市场竞价交易和系统平衡调度的功能，而实时平衡市场则纯粹是为了实现系统平衡。这两种市场的运作机制存在显著差异。
8.电力现货市场的特点是什么？ | 电力现货市场的构建是电力市场运作的核心，并构成了一个重大的挑战，同时也是当前热议的话题。一些观点认为，电力现货市场的架构和规范应当与一般经济领域保持一致，不必制定特别的规定。然而，由于电力商品具有其独特性，因此需要专门的市场规则来适应这些特性。电力的特殊性主要体现在以下几个方面： 1. 电力不易存储，供应与需求之间的交易往往与实际消耗量不匹配，这要求市场规则能够实现即时的供需平衡。 2. 电力传输遵循基尔霍夫定律，电网的输送能力有限，因此调度机构必须实时调整发电或用电，以保证电网的安全运行，这需要有相应的网络阻塞管理规则。 3. 电力消费不仅依赖于电能本身，还依赖于辅助服务，这两者之间存在着密切的联系，因此需要建立一个将辅助服务市场与电能市场相结合的规则体系。 4. 电力的传播速度极快，用户所享受到的是同质化的产品，但一旦发生事故，其影响范围非常广泛，因此在市场规则中必须优先考虑电网的安全性和服务质量，以确保共同维护电网的稳定。 这些特性使得电力现货市场的构建变得既复杂又充满挑战。
10.电力市场的长期交易机制是什么？ | 电力中长期市场涉及的是那些满足特定条件的发电企业、电力消费者、售电公司以及独立辅助服务供应商等市场参与者，他们通过双边谈判或集中交易等市场化手段，进行多年的、年度的、季度的、月度的、周的乃至多日的电力批发交易。在中国，政府定价的优先发电量和分配给燃煤（气）机组的基础电量（统称为计划电量），被视为厂网间的双边交易电量，并通过签订厂网间的购售电合同来管理，这些合同也被纳入电力中长期交易的范畴。在国外的电力市场中，远期交易、期货和期权也是中长期交易的形式，它们之间的主要区别在于合同的标准化程度。远期交易是非标准化的，由交易双方自行决定交易的细节，而期货和期权则是标准化合约，必须在期货交易所进行，且对合约的条款有严格的规定，并对参与者的信用进行严格监控。目前，中国还没有建立期货和期权交易市场。 鉴于中长期市场的重要地位，国家发展改革委和国家能源局在2020年11月发布了《关于做好2021年电力中长期合同签订工作的通知》（发改运行〔2020〕1784号），提出了“六签”原则，以指导中长期合同的签订：①确保签约电量，用户至少要达到上一年实际用电量的95%或前三年平均用电量的90%；②延长合同期限，鼓励签订2到3年甚至更长时间的合同；③引入第三方见证，电网企业和信用监管机构参与见证签约过程；④分时段签订，根据地区实际情况按不同时间段签订合同；⑤规范合同格式，制定并推广使用合同模板；⑥推动电子化签约，促进在线签订电子合同。
电力现货市场与中长期市场之间的联系是什么？ | 在电力市场结构内，电力市场依据时间框架可以划分为中长期市场和现货市场，这两个市场之间存在密切联系。根据《电力中长期交易基本规则》（发改能源规〔2020〕889号），尚未实施现货交易的区域，其中长期交易须遵守该规则；而对于已经实施现货交易的区域，则需制定与现货市场相衔接的中长期交易规范。中长期市场旨在稳定电力供应与需求、电价以及风险管理；而现货市场则通过增强市场竞争来提供市场价格参考。不同国家和地区、处于不同市场发展阶段，中长期市场和现货市场的运作模式和具体关系也会有所不同。《关于深化电力现货市场建设试点工作的意见》（发改办能源规〔2019〕828号）指出，必须综合考虑中长期交易与现货市场的协调性。中长期交易可以采取实物合同或差价合约等不同形式，交易双方可以自主将电量合同拆分为分时曲线。这些分解曲线必须满足电网的安全运行要求。优先发电和购电应根据市场发展的实际情况纳入中长期交易范畴。应当推动建立一个合理的机制，使中长期交易价格与现货市场价格能够相互影响。
如何确保国内试点地区的中长期市场与现货市场有效对接？ | 在各个试点区域，电力中长期市场与现货市场的对接策略因所采用的市场模式而异。目前，中国的电力现货市场还处在试验阶段。根据各试点区域的交易规则，我们可以总结出以下几点： 1. 中长期市场电量合同的分解方法。浙江省的外来电合同曲线依据现有的调度方式来确定；甘肃省和福建省的中长期交易合约电量被分解成每日固定曲线，并进行全月的滚动平衡；广东省没有考虑电源的出力特性，而是根据各自的比重和系统剩余负荷曲线的比例来分配；内蒙古西部的中长期交易则进行每日分解，采用物理执行方式，使用每15分钟一个点的连续96点分段线性曲线。 2. 中长期市场的交易执行方式。浙江省、山西省、山东省、甘肃省和广东省的中长期交易都是差价合约；福建省和内蒙古西部以及四川省则是物理执行方式。对于基数（优先）电量，浙江省、山西省、山东省、甘肃省和广东省采用差价合约，而其他现货试点省份则采取物理执行方式。 3. 中长期市场的偏差考核。福建省对±3%以内的偏差不进行考核，超出部分则会考核，但暂时不对水电和风电的偏差进行考核；内蒙古西部的偏差考核范围是申报电量的±5%，在±5%以内不进行考核，超出部分则会考核；浙江省、山东省和广东省则采用金融合同和中长期差价结算的方式。从这些情况来看，国内各试点省份在电力中长期市场与现货市场的对接上各有侧重点和差异，这主要是基于各地的宏观经济状况、资源禀赋（如新能源发电比例的不同）等因素。关于合同曲线的分解，普遍认为，在中长期交易体系尚不完善、发用电双方仅签订电量合同而未签订曲线的地区，采用典型用电曲线结合新能源预测来确定中长期曲线的做法，能够确保中长期金融合同与实际运行曲线的一致性，保护各类发电厂商的利益。随着中长期交易体系的逐步完善，一旦中长期交易开始签订曲线合同，就可以按照中长期合同曲线来进行现货市场的对接和相关结算工作。
电力辅助服务是指什么？ | 依据我国先前国家电监会制定并执行的《并网发电厂辅助服务管理暂行办法》，电力辅助服务被界定为：为了保障电力系统的稳定与安全运作，并确保电力品质，除了常规的电力生产、传输和消费之外，由发电公司、电网运营企业和电力消费者所提供的额外服务。美国联邦能源管理委员会将电力辅助服务界定为：在考虑控制区域及其内部输电基础设施的责任下，为了维护互联输电系统的可靠性，支持电力从供应方到需求方的有效传输而提供的服务。欧洲输电系统运营商联盟则将电力辅助服务定义为：通过与独立输电机构签订合同，确保电力系统安全性的各种功能。显然，欧美对电力辅助服务的定义较为广泛，美国侧重于从责任承担者的角度出发，而欧洲则侧重于从合同购买者的角度来界定。在我国，辅助服务的定义明确规定了其目的、范畴、提供者以及主要类别。辅助服务的目的在于维护电力系统的稳定与安全运作，确保电力品质；其范畴涵盖了常规电力活动之外的服务；提供者包括发电公司、电网运营企业和电力消费者。相比之下，我国对电力辅助服务的定义更注重具体服务的种类，遵循了传统的运行管理和规定，更契合传统的调度理念和操作准则。随着市场参与者的多样化，电力辅助服务的定义需要根据电力系统绿色低碳转型的需求，进一步扩充服务种类，明确技术标准，并将服务提供者从现有的“源网荷”扩展至包括储能设备、可控负载和虚拟电厂等新型服务提供者。
请问中国电力辅助服务包括哪些类别和具体项目？ | 我国电力系统提供多种辅助服务，这些服务根据不同的标准可以划分为不同的类别。由于各个电力系统的电网架构和负载特点各异，所需的辅助服务类型和数量也会有所不同。随着电网、发电资源以及负载需求的变化，辅助服务的分类和定义也在不断调整。从功能上来看，辅助服务主要可以分为三类：有功功率平衡服务（例如调频、备用）、无功功率平衡服务（例如无功调节、电压支持）以及事故恢复服务（例如黑启动）。根据其功能，我国将并网发电厂提供的辅助服务分为两大类：基本辅助服务（例如一次调频、基本调峰、基本无功调节）和有偿辅助服务（例如自动发电控制、有偿调峰、旋转备用、有偿无功调节、黑启动服务）。其中，基本辅助服务不涉及经济补偿，而有偿辅助服务则会根据成本给予相应的补偿。具体的辅助服务项目包括一次调频、自动发电控制、调峰、无功调节、旋转备用和黑启动服务等。
15.哪些实体负责提供电力辅助服务？ | 电力辅助服务对于维持电力系统的稳定性和提升电力市场的运作效率是必不可少的，其供应商涵盖了传统水电、火电、电网设施以及在特定区域占据重要位置的核电站。随着技术革新和市场结构的演变，储能技术和需求侧管理等新资源正在逐步成为辅助服务的关键组成部分。这些新资源包括了各种储能设备，例如抽水蓄能、电化学储能、飞轮储能和压缩空气储能等，它们能够通过操控不同形式的能量转换来吸收或释放电力。这些设备的快速充电和精确控制功能使它们在增强电网频率调节、平衡间歇性可再生能源供应和适应负荷变化方面发挥着关键作用。同时，需求响应策略通过集成商对可控负荷进行集中协调和优化，能够在不干扰用户正常需求的前提下，为电网提供调节能力。随着技术的不断进步，可再生能源不仅能够产生电力，还能够在必要时刻通过调整发电量来提供辅助服务，而电储能设备的加入显著增强了其可控性。此外，“虚拟电厂”作为一种创新资源，通过整合分布式发电、可控负荷和储能设施，并利用先进的控制和通信技术，为分布式能源的整合和管理提供了新的平台，使其能够作为特别的参与者参与到电力辅助服务市场和电网操作中。远程电源也能够通过科学的调控方法为系统安全运行提供支持。尽管电网侧的SVC、调相机等装置能够提供辅助服务，但它们主要作为电网侧的调控设备，不太适合参与市场竞争中的其他辅助服务资源。